昆明盐矿安全阀等采购报价单

云南省盐业有限公司昆明盐矿：
以下是               公司对本次采购货物的报价：

	序号
	物资名称*
	规格型号

/材质*
	单位*
	数量*
	单价*
	金额*
	品牌

或 产地*
	交货期*
	备注

	1
	安全阀
	A48Y-64I_DN80（技术要求：使用位置：锅炉集汽集箱，介质锅炉过热蒸汽适用温度≤510℃。  技术要求：带扳手弹簧全启式，PN64；阀体材质：15CrMo（I 型）；阀座、阀瓣材质：密封面堆焊钴铬钨硬质合金；弹簧材质：高温专用弹簧；全部材质提供材质证明；所有承压部件按锅炉高温蒸汽工况设计；法兰连接符合JB/T94；整定压力4.05MPa；执行标准符合 GB/T12241/12243、TSG92-2026；供方具备安全阀 A 类特种设备制造许可；铭牌永久激光刻字；随货提供全套材质单、热处理报告、出厂校验报告、产品合格证、产品满足锅炉特检备案要求）
	个
	2
	
	
	
	
	

	2
	电动截止阀
	J941Y-100I_DN100本项采购内容含：电动截止阀本体 + 配套ZYK60-24型电动执行器（需在厂内装配、联调完毕） 使用位置：锅炉排空阀，介质锅炉过热蒸汽适用温度≤550℃。  技术要求： 1.主阀门：公称通径：DN100；公称压力：PN100（10.0MPa）； 阀盖及阀体材质：WC6（铬钼钢，I 级）；阀瓣基体：ZG1Cr5Mo，阀座基体：WC6；阀瓣与阀座密封面均采用 PTA 等离子堆焊 Stellite12 钴基硬质合金，堆焊层厚度≥2.5mm；阀杆材质：25Cr2Mo1VA；结构形式：法兰连接、直通式截止阀；填料：高纯柔性石墨填料环；主螺栓：35CrMoA；螺母：30CrMoA；阀杆螺母： ZCuAl10Fe3 铝青铜 2.配套电动头：类型：多回转智能开关型电动执行器，带就地手轮，断电可手动操作；电源：380V；内置控制回路，阀位反馈；信号：全开、全关无源接点反馈；带阀位就地可视指示；转矩保护（过力矩保护，开、关双向保护）防护等级：IP65；电机绝缘等级：H级 3.到货要求：附产品合格证；材质证明；出厂压力试验报告；电动头说明书；电气原理图。 备注：出厂必须做壳体强度试验、密封试验、上密封
	台
	1
	
	
	
	
	

	3
	止回阀
	H44H-16P_DN50（不锈钢立式止回阀 ）
	只
	1
	
	
	
	
	

	4
	气动球阀
	Q641F-16RL_DN65 长度：220mm，配调节过滤器、信号反馈、电磁阀24VDC,阀体材质：316L，阀座：316L ，安装支架、阀杆连接器：304； 气动执行器：单作用气缸（气开）
	只
	2
	
	
	
	
	

	5
	气动球阀
	Q641F-16RL_DN80 长度：250mm，配调节过滤器、信号反馈、电磁阀24VDC,阀体材质：316L  ，阀座：316L ，安装支架、阀杆连接器：304；气动执行器：单作用气缸（气开）
	只
	1
	
	
	
	
	

	6
	气动球阀
	Q641F-16RL_DN50 长度：200mm，配调节过滤器、电磁阀220VAC(2位3通),阀体、阀座材质：316L ，安装支架、阀杆连接器：304；气动执行器：单作用气缸（气开）
	只
	1
	
	
	
	
	

	合计金额*
	大写：                                           小写：


（注：带“*”号为必填信息，质保期需注明起始时间点，另请合理填写供货时间，若超时供货则按合同违约条款赔偿违约金。）
报价单需盖公章，如盖其它章需提供公章授权。

报价有效期为60日历日,“如成交，则该报价在合同履行期内仍然有效”

质保期*：货到验收合格之日起计 18个月。 

税率*：

付款方式*：货到票到验收合格后60日内支付。
联系方式*：
公司名称*：

年    月    日
