[bookmark: _Toc267320052][bookmark: _Toc340225294]技术规格、数量及质量要求
1.1主要技术参数
	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位

	一
	高空云台
	
	
	

	1
	双光谱重型转台
	（一）热成像部分
	2
	台

	
	
	1.响应波段8~14μm标准红外波段；像元尺寸≤12μm；分辨率不低于640×512；有效焦距≥150mm；水平视场≤3°，垂直视场≤2.4°；最大光圈F≤1.0
	
	

	
	
	2.伪彩模式不少于10种（含白热、黑热、融合、彩虹、红热等基础防火配色）
	
	

	
	
	3.NETD噪声等效温差≤30mk（25℃、F1.0条件）
	
	

	
	
	4.标准目标探测/识别/辨认距离：1.8m 人体最远探测≥6000m、识别≥1500m；4m 车辆探测≥19000m；2m 火源报警距离≥12000m
	
	

	
	
	（二）可见光部分
	
	

	
	
	1.感光芯片≥1/1.8英寸CMOS，有效像素≥400万；长焦焦距10~650mm连续变倍，全景广角≥4mm
	
	

	
	
	2.长焦最低彩色照度≤0.0005Lux，黑白≤0.0002Lux；支持光学+算法双重透雾、电子EIS防抖
	
	

	
	
	3.可自动识别路面抛洒、山体落石、火情烟雾，烟雾5m目标报警距离≥8500m
	
	

	
	
	4.整机IP67防护，低温-40℃稳定工作，适配高原风沙环境
	
	

	2
	20米瞭望塔
	1.结构：四柱角钢，主材Q235B；全套构件热镀锌，镀锌层厚度≥85μm
	2
	座

	
	
	2.螺栓采用6.8级热镀锌标准件；设计基本风压≥0.6KN/㎡，裹冰厚度≤8mm，抗震8度
	
	

	
	
	3.18.5m处设置八角操作平台，平台均布荷载≥300kg/㎡，塔顶承重≥200kg
	
	

	
	
	4.整体垂直度≤H/1000，构件弯曲度≤1/750，设计使用年限50年，外防护爬梯带安全护栏
	
	

	
	
	5.配套防雷系统：不锈钢避雷针长度≥2m，雷电通流量≥300kA（10/350μs）；配套交直流多级电源防雷模块
	
	

	
	
	6.接地系统：水平接地体采用40×4mm热镀锌扁钢，垂直接地体采用50×5mm热镀锌角钢或离子接地极组合；引下线采用≥16mm²阻燃铜缆（阻燃等级≥ZR-VV）；接地电阻应符合设计要求（一般≤4Ω）。
	
	

	3
	全景球机
	1.双镜头一体化：全景广角≤4mm，细节长焦光学变倍≥32倍，长焦最小焦距≤5mm
	2
	台

	
	
	2.全景水平视场≥88°，细节长焦水平2.3°~60°可调；红外补光有效距离≥150m
	
	

	
	
	3.水平360°无死角连续旋转，垂直-15°~90°自动翻转；水平预置转速≥240°/s
	
	

	
	
	4.支持最大256GB本地存储；2路报警输入、1路输出，音视频同步采集
	
	

	
	
	5.内置加热除雾模块，工作温度-30℃~65℃，整机IP66防护
	
	

	
	
	6.主码流帧率分辨率：【全景】50Hz：25fps，分辨率≥2560×1440；【细节】50Hz：25fps，分辨率≥2560×1440。支持多码流输出。
	
	

	4
	智能运维箱
	1、箱体采用镀锌钢板，防护等级IP55，厚度≥1.2 mm；
	2
	台

	
	
	2、智能化设备箱应采用高度集成一体化结构设计，箱内由空气开关、AC220V电源防雷器、自动重合闸、电源模块、主控（网络传输模块+电源管理模块）全集成模块、温控风扇、光纤熔接盒及防雷接地装置等组成；
	
	

	
	
	3、提供≥9组可控电源输出（支持远程开/关、重启控制），每组输出具有独立接口状态指示灯
	
	

	
	
	4、具备自动重合闸，可远程配置和监测过压值、欠压值、漏电值、过流值；
	
	

	
	
	5、具有DC12V和DC5V延时输出接口；支持运维管理平台及单机WEB端独立控制；无内置电池时，市电断电后可持续工作≥10秒；
	
	

	
	
	6、具有能区分主干网络通信故障或供电故障，能区分市电掉电和漏电分闸等故障；
	
	

	
	
	7、具有强电防雷器状态监测功能；
	
	

	
	
	8、内置网络接口≥8个100/1000Base-Tx，SFP光接口：≥1个100/1000M ；
	
	

	
	
	9、支持网络端口速率设置、帧统计、VLAN、MAC地址绑定、SNMP管理等；
	
	

	
	
	10、具有实时监测光模块波长、速率、发射功率、接收功率、温度、电压及电流等；
	
	

	
	
	11、网口抗浪涌:在10/700μs，网口抗浪涌≥6KV；
	
	

	
	
	12、支持通过智能设备箱同一IP地址的Web端访问智能控制模块、电源管理模块以及网络传输模块，并进行所有数据查看、参数配置以及远程固件升级；
	
	

	
	
	13、工作温度：-40℃~+85℃
	
	

	5
	工业级交换机
	工业级宽温设计，RJ45电口≥4个10/100M自适应；工作温度区间-40℃~60℃，
	2
	台

	6
	20KM无线微波
	1.5.8Ghz无线网桥，支持点对点、点对多点、自组网、快速漫游功能；
	2
	对

	
	
	2.外置SIM卡插槽，支持全网通4G LTE专用网管通道
	
	

	
	
	3.支持双路电源同时输入，能够同时接入POE供电和DC供电，实现电源的冗余；
	
	

	
	
	4. 支持CSMA/CA和TDMA等无线通信协议
	
	

	
	
	5.IEEE802.11an全兼容射频端口，宽频4.9GHz至6.1GHz；
	
	

	
	
	6.符合802.3af/at国际标准的远距离以太网供电（PoE）
	
	

	
	
	7.物理带宽最大传输速率达到900Mbps，实际带宽400Mbps以上；
	
	

	
	
	8.支持网口看门狗、IP看门狗、系统看门狗；
	
	

	
	
	9.支持实时设备工作温度及工作电压显示；
	
	

	
	
	10. 具备射频回路、数据回路、电源回路三重防雷防浪涌保护；浪涌防护：差模（DM）≥6kV，共模（CM）≥2kV（依据GB/T 17626.5-2019）；ESD防护≥16kV；
	
	

	
	
	11.支持2个1000 Mbps电口,供电端支持死机自动恢复；
	
	

	
	
	12.工作温度范围：-50℃~+70℃；储存温度范围：-60℃~+80℃；
	
	

	
	
	13.须提供国家无线电管理委员会检测通过的无线核准证及检测报告；
	
	

	7
	光伏组件
	10块光伏组件
	2
	套

	
	
	1.光伏组件类型：单晶硅；单块组件功率≥550Wp；开路电压≥49.9V；短路电流≥13.92A；最大功率点电压≥41.9V；最大功率点电流≥13.13A；组件转换效率≥21%。
	
	

	
	
	2.机械性能：迎风压强≥2400Pa；绝缘强度≥DC3500V（1min）；边框接地电阻≤1Ω。
	
	

	
	
	3.环境适应性：工作温度范围满足当地气候条件（一般-40℃~+85℃）；具备弱光发电性能。
	
	

	
	
	4.连接方式：组件间连接采用防水防尘接插件（防护等级≥IP67），接插件应具备防潮、防水、抗老化性能。
	
	

	
	
	5.组件设计使用寿命≥25年；
	
	

	
	
	6.功率衰减保证：首年衰减≤2%，2年内累计衰减≤3.2%，10年内累计衰减≤10%；
	
	

	
	
	7.组件应具备抗风、抗冰雹、防火、抗震等性能；
	
	

	
	
	8.组件故障或寿命到期后应具备更换条件，且更换不影响设备结构。
	
	

	8
	磷酸铁锂电池
	单组额定电压≥50V，额定容量≥200Ah，单组储电≥10kWh；最大充电电流≥95A、放电≥130A
	2
	组

	
	
	工作温度范围≥-40℃至50℃；90%放电深度循环寿命≥6000次。
	
	

	9
	逆控一体机
	额定输出功率≥5000W，峰值功率≥7500W，230V/50Hz标准工频输出
	2
	台

	
	
	MPPT光伏追踪效率≥99.5%，整机逆变效率≥96.5%；最大光伏输入功率≥5400W
	
	

	
	
	支持锂电/铅酸通用，宽温-35℃~55℃，IP20室内防护，具备过载、短路、低压保护
	
	

	10
	光伏支架
	全热镀锌U型钢材（41×41、41×52规格），配套三角基座、压块、全套防腐紧固件
	2
	套

	
	
	设计风荷载≥0.6kN/㎡；设计雪荷载≥0.4kN/㎡，户外使用寿命≥25年，适配山地野外光伏布设
	
	

	11
	光伏电缆
	光伏专用电缆：多股镀锡铜芯导体；绝缘及护套材料应具备耐紫外线、抗老化、防水、耐磨性能（符合光伏电缆相关标准，如2PfG 1169或IEC 62930）；户外使用寿命≥25年；配套全套防水接头。
	2
	套

	12
	户外储能柜
	户外型定制，可内置5kw逆变控制一体机1台及磷酸铁锂电池4组，光伏专用直流浪涌保护器；多路交直流断路器，集中式设计，便于后期维护管理，一体化设计
	2
	座

	13
	围栏
	防腐铝合金/热镀锌钢丝网结构，单套外围尺寸≥9m×6m×1.5m
	2
	套

	
	
	结构稳固，抗外力冲击，用于光伏、储能、瞭望塔设备隔离防护
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二
	无人机巡护
	
	
	

	14
	全自动防火无人机机场
	1.整机重量≤70kg
	2
	套

	
	
	2.机场工作温度≥-20°C 至 50°C。
	
	

	
	
	3.防护等级≥IP54
	
	

	
	
	4.抗风能力≥12米/秒。
	
	

	
	
	5.最大运行海拔高度≥3000米。
	
	

	
	
	6.设备应具备监测风速、雨量、环境温度等传感器。
	
	

	
	
	7.RTK 基站卫星接收频率：可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号。
	
	

	
	
	8.机场标识灯：机场集成标识灯，可以用于夜间返航。
	
	

	
	
	9.具备监测风速，监测雨量以及可以体现舱内温度及湿度等功能
	
	

	
	
	10.含原厂保险3年
	
	

	15
	防火巡查多旋翼无人机
	1.裸机重量不超过2000 g。
	2
	架

	
	
	2.无人机作业范围需满足8km半径范围或以上。
	
	

	
	
	3.无人机作业续航时间需≥42分钟。
	
	

	
	
	4.最大可抗风速：≥12m/s（6级风）。
	
	

	
	
	5.避障系统：支持全向避障系统，检测到障碍物自动减速刹车或智能绕行。
	
	

	
	
	6.卫星信号接收：支持四种及以上卫星信号。
	
	

	
	
	7.防护等级≥IP43。
	
	

	
	
	8.无人机需具备高海拔起飞的能力，至少满足4000米及以上的环境下起飞作业。
	
	

	
	
	9.相机类型：飞机相机需具备广角相机、变焦相机、红外热成像相机，测距功能模块，广角相机像素需不低于4800万，变焦倍数不低于112倍，测距距离≥1200m，并且支持可见光与红外热成像联动变焦。
	
	

	
	
	10.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温。
	
	

	
	
	11.稳定系统：具备三轴机械增稳云台。
	
	

	
	
	12.空中中继：支持空中中继功能，一台无人机可以给另外一台无人机做中继站。
	
	

	
	
	13.航线功能：支持多种航线作业类型。
	
	

	
	
	14.能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息。
	
	

	
	
	15.一键全景：支持一键全景功能。
	
	

	
	
	16.智能识别功能：可见光支持人车船目标的AI识别。
	
	

	
	
	17.含原厂保险3年
	
	

	16
	无人机照明灯
	1.探照灯俯仰角度至少达到+30°~-90°
	2
	个

	
	
	2.工作方式：支持常亮爆闪
	
	

	17
	无人机喊话器
	1.工作环境温度至少满足-10℃至50℃
	2
	个

	
	
	2.广播距离≥300m
	
	

	
	
	3.可实现实时喊话或录音播放、音频文件播放等播放任务。
	
	

	18
	无人机电池
	1.支持低温充电。
	2
	块

	
	
	2.支持低温自加热充电。
	
	

	
	
	3.容量：≥6500mAh
	
	

	
	
	4.充电温度：5℃ 至 45℃
	
	

	19
	4G 增强图传模块
	模块与飞行器的一体化安装，高效接入 4G 网络。当原有信号受到遮挡或干扰，仍可借助 4G 网络操控飞行器
	4
	个

	20
	无人机地面中继站
	1.整机重量≤3kg
	2
	个

	
	
	2.最大图传距离需≥40km
	
	

	
	
	3.具备低温加热启动
	
	

	
	
	4.在 -40℃ 至 -20℃ 环境下，整机可以通过 60 瓦或以上的标准 PoE 供电实现低温加热启动
	
	

	
	
	5.整机防护等级应达到IP67及以上
	
	

	
	
	6.抗冲击性能应达到IK07及以上
	
	

	
	
	7.应支持ONVIF和GB/T 28181标准协议摄像机接入
	
	

	
	
	8.应支持RID接收机、ADS-B接收机等空域感知设备的接入
	
	

	
	
	
	
	

	21
	无人机第三者责任险
	配套额度不低于100万第三者责任险。保障范围覆盖飞行器日常巡检、应急作业场景，应对飞行意外造成第三方人身伤害、财物损毁风险，包含三年保险
	2
	台

	22
	无人机平台
	在平台使用期内：
	1
	项

	
	
	1. 支持用户创建组织，在组织管理页面修改人员组织名称、用户角色，也可根据组织角色、项目名称和加入方式筛选组织人员；
	
	

	
	
	2. 组织层级下的角色不少于5种；
	
	

	
	
	3.支持实时查看图传信号、卫星接收质量和飞行器高度等信息；
	
	

	
	
	4.支持查看飞行相机或负载直播画面；直播画面支持通过二维码或链接分享给其他人观看。
	
	

	
	
	5.支持开启自动直播录制，录制内容支持自动保存至媒体库。
	
	

	
	
	6.支持同时显示无人机云台画面与辅助影像功能
	
	

	
	
	7.支持一键紧急降落功能
	
	

	
	
	8.支持多路无人机画面同屏直播
	
	

	
	
	9.可根据设备情况，选择1/4/9/16 /25宫格，满足不同直播需求
	
	

	
	
	10.支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等
	
	

	
	
	11.支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点
	
	

	
	
	12.支持负载拍摄角度控制，获取负载控制权限后，可通过在负载直播画面双击鼠标、拖动鼠标，或通过键盘方向键控制负载拍摄角度。
	
	

	
	
	13.激光测距功能支持负载直播画面显示直播画面中心点坐标，激光打点功能支持直接在画面中心点进行标注。
	
	

	
	
	14.支持无人机飞行过程中的人、车、船实时AI识别、统计与自动告警，可查看航线执行中触发的告警记录详情；
	
	

	
	
	15.支持智能跟踪，选定AI识别目标物体后即可持续跟踪；
	
	

	
	
	16.支持AI 航线告警通知配置，支持配置识别到目标后的告警接收方式、频率等。
	
	

	
	
	17.支持使用文本、图片等方式输入，通过大模型理解用户意图，生成标签，在无人机直播画面中能够实时对目标进行检索和告警，支持多目标同时检索，检索结果可快速显示
	
	

	
	
	18.支持同一航点航线任务产生的两组媒体文件夹智能检测并标记变化区域
	
	

	
	
	19.支持标准地图/卫星地图切换加载；
	
	

	
	
	20.支持地图上切换禁飞限飞区显、隐
	
	

	
	
	21.支持作业区域管理，可自定义飞行区和禁飞区
	
	

	
	
	22.支持ADS-B 发射机的载人飞机/直升机的上报的数据，并在地图上显示载人飞机/直升机位置信息并发出预警。可以高、中、低三个等级区分碰撞风险等级。
	
	

	
	
	23.模型重建功能支持选择媒体库中的可见光图片，进行二三维重建，模型重建支持选择兴趣区重建
	
	

	
	
	24.支持多样化的任务策略，包括立即执行、单次形式、重复定时、连续执行等
	
	

	
	
	25.支持至少4种以上航线类型规划。
	
	

	
	
	26.机场出现异常状况时，支持自动通过短信/邮件发送给设备管理员
	
	

	
	
	27.支持远程设备运维，设备升级，设备定损等，并且设备出现异常状况时，支持自动通过短信/邮件发送给设备管理员。
	
	

	23
	无人机机场配套安装工程
	含机场基础底座、户外强弱电布线、网线、防雷接地、现场技术人员调试安装服务。
	2
	台

	三
	宣传牌
	
	
	

	24
	制作宣传牌
	规格7.5米*4米，框架外框方钢6×6、内框4×4，使用0.6㎜厚铁皮一张，直接用反光油漆写字，直径160㎜钢管立柱3个，下面混凝土基础60㎝×60㎝×100㎝，地上立柱550cm,斜撑立柱2个。
	8
	块

	25
	维修宣传牌
	2.5m×5m（12.5㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	9
	块

	26
	维修宣传牌
	2m×4m（8㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	1
	块

	27
	维修宣传牌
	4m×2m（8㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	3
	块

	28
	维修宣传牌
	4m×3m（12㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	25
	块

	29
	维修宣传牌
	5m×2.5m（12.5㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	31
	块

	30
	维修宣传牌
	5m×3m（15㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	2
	块

	31
	维修宣传牌
	4m×6m（24㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	1
	块

	32
	维修宣传牌
	6m×4m（24㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	6
	块

	33
	维修宣传牌
	7.5m×2.3m（17.25㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	1
	块

	34
	维修宣传牌
	7m×4m（28㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	6
	块

	35
	维修宣传牌
	9m×6m（54㎡），0.6㎜铁皮加喷字，字喷反光油漆，立柱喷油漆。
	2
	块



1.2包装要求
供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
商务要求：
（一）实施（供货）期 ：合同签订后，180天内完成所有项目，并验收合格。
（二）实施（交货）地点 ：甲方指定地点
（三）报价要求
本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、保险费用、包装费、交通费、材料费、资料审查费、利润、运输费用、二次搬运费、装卸费、损耗、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。
（四）质保要求
1、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。
2、高空云台、无人机等硬件提供3年免费质保，非人为故障免费维修更换，终身成本价维保;7x24小时技术响应，48小时现场排查处置。宣传牌质保1年，脱漆、变形、破损免费修缮重做，定期巡检维护。全程免费操作培训，配套系统远程运维、软件定期升级优化;质保期满后提供优惠维保续约方案
（五）售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺
1、售后服务
1.1产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）。
1.2投标人需提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标人应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。投标方所投标的货物，必须拥有一定的技术支持和后续服务能力 。   
1.3投标人（供应商）投标产品的所有材料必须符合国家相关行业标准。
2、其他相关说明： 
1、上述产品要求投标单位对上报的每项投标产品中注明品牌、型号、产地及相关的技术规格参数。 
2、符合相关的规范要求。 
（六）验收
1、供应商提供的产品为全新未使用且符合相关法律法规要求的合格产品；
2、供应商提供的产品型号、规格等特性需与投标文件、合同规定内容完全一致，且满足采购方提出的采购需求。
3、货物验收时，供应商向采购人提供生产厂家出具的检测报告、合格证、厂家资格证件等相关文件。
4、供应商提供的产品需经采购人验收小组验收，进行试验检测，按照技术要求逐项进行测试，测试结果应满足相关要求，试验通过并满足要求为验收合格。
（七）付款方式
签订合同后，预付合同价50%，后期服务全部完成并验收合格后付款50%（具体以双方签订合同为准）
（八）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc7598][bookmark: _Toc20832][bookmark: _Toc267320054][bookmark: _Toc439255252][bookmark: _Toc12840_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc469495740]（九）其他
1、供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。
2、中标人与采购人签订《协议》后，须与用户方签订《货物采购供应合同》（包括供货范围、需求数量、单价等），明确具体供货数量、供货时间、送达地点等内容。
3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
4、若供应商不能按招标文件规定的交货期正常交货，采购方有权终止采购合同，并将相关情况上报给采购计划主管部门，取消其中标资格。
5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
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