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[bookmark: _Toc2581][bookmark: _Toc12257][bookmark: _Toc10205][bookmark: _Toc2937][bookmark: _Toc9146]第一章  采购公告
本项目为大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目，采购人为大姚云能投新能源开发有限公司，资金来源为自筹并已落实。该项目已具备采购条件，现开展供应商公开竞争性谈判。
1、 [bookmark: _Toc3743][bookmark: _Toc55303738][bookmark: _Toc19200][bookmark: _Toc21281][bookmark: _Toc25508][bookmark: _Toc7636][bookmark: _Toc4692][bookmark: _Toc30978][bookmark: _Toc6310][bookmark: _Toc13125][bookmark: _Toc55229783][bookmark: _Toc13372][bookmark: _Toc55310051]项目概况
大中山风电场（云南省楚雄彝族自治州姚安县前场镇、大姚县金碧镇一带，场址海拔2500m～2720m）装机容量40MW，安装中船重工（重庆）海装风电设备有限公司H93-2.0MW型风电机组7台、H102N-2.0MW型风电机组13台，共20台；老尖山风电场（云南省楚雄彝族自治州大姚县龙街乡，大姚县与姚安县交界山脉一带，场址海拔2270m～2560m）装机容量48MW，安装同厂家H111N-2.0MW型风电机组24台。两个风电场合计44台2.0MW风电机组，塔筒高度80m，于2016年3月全部并网发电，现已出质保期。机组主要设备信息如下表：
	风机型号
	H93-2.0MW/H102N-2.0MW /H111N-2.0MW
	扫风面积
	6793㎡ / 8171㎡ / 9677㎡（对应三种机型）

	风机类型
	高原型
	设备可利用率
	≥90%

	额定功率
	2000KW
	等级类型
	IEC TC ⅡA

	切入风速
	3.0m/s
	设计寿命
	20年

	额定风速
	10.2m/s
	紧急制动方式
	液压刹车

	切出风速
(10min平均值)
	25m/s
	运行温度
	-10℃～40℃

	极端风速
（3s最大值）
	52m/s
	再启动风速
	20m/s

	轮毂高度
	80m
	叶轮直径
	93m / 102m / 111m

	功率调整方式
	变桨变速
	生产厂家
	中船重工（重庆）海装风电设备有限公司


[bookmark: _Toc3365][bookmark: _Toc5137][bookmark: _Toc1484]二、采购内容
2.1 采购范围：
（1）大中山、老尖山风电场44台风力发电机组机舱（含控制柜、发电机、齿轮箱）区域自动消防灭火装置，所有设备、附件及材料，包含现场安装、调试。
（2）大中山、老尖山风电场44台风力发电机组机舱自动消防系统需预留后期接入升压站集中监控接口，具备远程监视和遥控功能。具体明细如下：
	序号
	项目
	具体明细
	单位
	数量
	备注

	1
	机舱整体消防探测设备及灭火装置
	点型光电感烟火灾探测器2只、点型感温火灾探测器2只、悬挂式超细干粉灭火装置6kg 4具、机械式感温磁发电启动元件4只、火灾声光警报器1只，以及配套安装支架、阻燃屏蔽线缆等辅材
	套
	44
	

	2
	机舱控制柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置≥300g 1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	套
	44
	

	3
	塔基控制柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	套
	44
	

	4
	塔基开关柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	套
	44
	

	5
	风电专用消防控制器
	气体灭火控制器1台、塔基紧急启停按钮1只
	套
	44
	

	6
	技术服务
	供货范围内的安装调试、检测、人员培训、竣工验收及质保期
	台
	44
	

	7
	备品备件
	点型感烟火灾探测器不少于2只、点型感温火灾探测器不少于2只、机械式感温磁发电启动元件不少于4只、各型号灭火装置各不少于1具
	项
	1
	


2.2 工期：合同签订生效后60日内完成全部44台风电机组消防系统的供货、安装、调试及验收；具体开工时间以采购人书面通知为准，供应商须服从采购人按风电场运行方式安排的停机作业窗口计划。
2.3 服务要求或服务标准：
（1） 自动消防灭火装置应满足相关国家标准和消防产品类强制性认证实施规则的要求。
（2） 自动消防灭火装置故障或异常时应能发出报警信号；应能在规定的条件下启动。
（3） 自动消防灭火装置应设置冗余探测启动设备或元件，防止系统在失电，火灾报警系统无法正常工作情况下，灭火装置能够自动启动。
（4） 自动消防灭火装置安装完成后供应商应提供安装、调试过程质量管理检查记录和自动消防灭火装置各设备产品合格证、检验报告及相关材料。
（5）自动消防灭火装置安装后不能影响风力发电机组正常发电运行。
（6）自动消防灭火装置安装需拆除原有机组自动消防灭火系统并合理利用原有系统空间与机组内部空间进行设计安装，不得改变机组内部整体布局。
[bookmark: _Toc2938][bookmark: _Toc29613][bookmark: _Toc31065]三、供应商资格要求
3.1 一般要求：供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立签订立合同的权利，营业执照应在有效期内。
3.2 资质要求：具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质，同时持有有效期内的安全生产许可证。
[bookmark: _GoBack]3.3 信誉要求：
①供应商应当信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体、重大税收违法失信主体记录名单；
②未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人；
提供上述相关网页查询记录截图。
[bookmark: _Toc55310054][bookmark: _Toc55229786][bookmark: _Toc55303741]3.4 财务要求：供应商需具有良好的财务状况，提供2025年度经合法的审计机构审计的审计报告及财务报表（企业成立不足一年的，则提供成立后至今的财务报表，若因特殊原因无法提供的，应当详细说明原因）。
3.5 业绩要求：2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商至少具有2个风电机组自动消防系统（火灾自动探测报警及自动灭火装置）供货、改造或新建业绩，单个合同风电机组数量不少于10台或合同金额不低于30万元（提供合同或中标通知书等有效证明材料，合同复印件须提供合同封面、主要工作服务范围页、签字盖章页等页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。
注：以上材料必须提供，否则将导致废标。
3.6 人员要求：拟派项目负责人应具有机电工程专业二级及以上建造师执业资格，并在供应商所在单位注册；或具备二级及以上注册消防工程师执业资格，并在供应商所在单位注册。
3.7 供应商不得存在下列情形之一：
①处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
②进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
注：提供相关承诺说明。
3.8 本次采购不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc23414][bookmark: _Toc1936][bookmark: _Toc31343][bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc3635][bookmark: _Toc26160][bookmark: _Toc27061][bookmark: _Toc4623][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc16692]四、采购文件的获取
[bookmark: _Toc28477][bookmark: _Toc26691][bookmark: _Toc31714][bookmark: _Toc2706][bookmark: _Toc55303742][bookmark: _Toc55310055][bookmark: _Toc55229787][bookmark: _Toc19187][bookmark: _Toc23855][bookmark: _Toc29193][bookmark: _Toc32710][bookmark: _Toc7557][bookmark: _Toc17671][bookmark: _Toc20123][bookmark: _Toc32757][bookmark: _Toc12984]采购文件随公告在“云南能源集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/），并于2026年 11 月 12 日0时0分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版以公司名称＋项目名称命名发送至电子邮箱1473878489@qq.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。
[bookmark: _Toc29326][bookmark: _Toc30137]五、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20894][bookmark: _Toc5745][bookmark: _Toc14240][bookmark: _Toc28074][bookmark: _Toc22823][bookmark: _Toc2461][bookmark: _Toc55310056][bookmark: _Toc55303743][bookmark: _Toc25286][bookmark: _Toc25853][bookmark: _Toc11968][bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc55229788][bookmark: _Toc32372][bookmark: _Toc22040][bookmark: _Toc771]5.1 竞争性谈判响应文件递交的截止时间为：2026年 11 月 5 日 1015 时00分，递交地址：大姚县金碧镇明德路中兴裕园1幢17号大姚云能投新能源开发有限公司，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。
5.2 竞争性谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间。
5.3 竞争性谈判地点：同谈判响应文件递交地点。
5.4 竞争性谈判方式：线上、线下两种方式均可，具体视情况提前通知。
5.5 响应文件要求：份数及要求详见“第二章供应商须知及前附表”，不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。
[bookmark: _Toc17769][bookmark: _Toc12910]六、其他相关事宜
6.1 本次评审以所报密封资料为依据。
6.2 如果供应商未能在规定时间提交材料，视为放弃参与此次竞争性谈判。
6.3 参与此次竞争性谈判的费用由供应商自理。
6.4 其他未尽事宜请及时联系采购人。
[bookmark: _Toc909][bookmark: _Toc27384]七、联系方式
采 购 人：大姚云能投新能源开发有限公司
地    址：大姚县金碧镇明德路中兴裕园1幢17号大姚云能投新能源开发有限公司
联系人：杨老师
联系电话：0878-6213878
邮箱：1473878489@qq.com
采购人监督部门：供应商对本次采购过程中发现的违法、违纪问题可以向云南能源投资股份有限公司纪委办公室反映，电话0871-63135805。

[bookmark: _Toc290111286]附件：竞争性谈判参与确认函

大姚云能投新能源开发有限公司
                                         2026年10月2930日

*附件：(报名者请按以下格式要求将确认函以单位名称＋项目名称命名发送电子邮件至指定邮箱：1473878489@qq.com)
竞争性谈判参与确认函
大姚云能投新能源开发有限公司：
我单位对贵公司大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目大中山、老尖山风电场44台风力发电机组自动消防灭火装置加装项目采购的竞争性谈判公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：
1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。
2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。
   XX单位（单位盖章）
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：
联系电话：
202X年X月X日
22

[bookmark: _Toc15232][bookmark: _Toc14733][bookmark: _Toc24995][bookmark: _Toc55310058][bookmark: _Toc32008][bookmark: _Toc26358][bookmark: _Toc7192][bookmark: _Toc25202][bookmark: _Toc15625][bookmark: _Toc2486][bookmark: _Toc27496][bookmark: _Toc16604][bookmark: _Toc19007]第二章  供应商须知及前附表
[bookmark: _Toc7410][bookmark: _Toc8041][bookmark: _Toc20064][bookmark: _Toc26426]供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	采购人及联系方式
	详见第一章采购公告

	4.1
	踏勘现场
	不组织。供应商可自行前项目现场踏勘充分了解项目情况。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，并对本项目的风险、义务和要求十分了解，已在其响应文件中已充分考虑了现场和周围环境条件，踏勘过程中所发生的费用及安全责任由供应商自行承担。
□组织，踏勘时间：            
踏勘集中地点：                

	6.1
	采购文件的澄清、修改、补充
	供应商需在 2026 年 11 月 012 日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。

	9.1
	报价方法
	1.本项目的报价采用固定包干价（含税）的形式。
2.供应商的报价应包含为完成本项目范围的所有工作的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、技术服务费、运输费、安装调试费、税金、利润及风险等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。在采购范围内不得以任何理由予以重复报价。成交后，在采购范围内采购人不再支付与本项目有关的其他任何费用。

	9.6
	最高限价
	无
□有，最高限价：   万元   

	10
	报价货币
	人民币

	11.1
	响应保证金
	无
□有，按照以下方式：                 
响应保证金的金额：                   
响应保证金的形式：                   
响应保证金的递交截止时间为：    年    月    日    时之前
开户银行及账号如下：
账户名称：                    
开户银行：                    
账    号：                    

	12.1
	采购有效期
	自响应文件递交截止时间起 90 个日历日

	13
	响应文件递交截止时间及地点
	响应文件递交截止时间： 2026 年 11 月 5 日 105 时 00 分

	15.1
	谈判小组的组成
	谈判小组为5人及以上单数组成。

	16.1
	开启响应文件的开始时间及地点
	开启响应文件开始时间： 2026 年 11 月 5 日 105 时 00 分
地点：大姚县金碧镇明德路中兴裕园1幢17号大姚云能投新能源开发有限公司

	17.1
	谈判方式
	第一轮为密封报价；经谈判小组评审通过资格评审和符合性评审的供应商将进入到下一轮与采购人进行谈判、报价。

	17.2
	谈判程序及原则
	1.谈判小组根据所有供应商提交的响应文件及第一轮报价情况进行初步评审，只有通过初步评审的供应商才能进入到下一轮谈判、报价阶段。
2.进入第二轮谈判的供应商代表按谈判申请文件递交顺序进行单独谈判，并在保证每个供应商得到均等的机会的前提下可进行多次报价。
3.谈判结束后，谈判小组应要求所有供应商在规定时间内提交最终报价此报价成交后不得调整。谈判小组根据谈判情况及最终报价情况进行评审。
4.采用的评分办法为综合评分法：依据制定的评分标准，各评委通过定性与定量的标准，对供应商提交的响应文件进行综合评审打分，按照分数高低从高到低推荐中标候选人。
5.完成评审后，谈判小组向采购人提交书面谈判结果报告。

	20.3
	履约担保
	不提供
□提供，履约担保金额：                    
履约担保形式：                    

	21
	其他需要补充的内容

	21.1
	纸质响应文件
	1.谈判响应文件的提交及份数：纸质正本1份，纸质副本1份，电子版本1份（商务部分、技术/商务偏离表必须是签字盖章齐全的PDF格式扫描件，技术部分可以采用word或PPT格式，采用U盘存储），统一密封在一个封包内，封口处均应加盖“密封”章或公章，密封袋上应写明：
项目名称：大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目
谈判申请文件在 2026 年 11 月 5 日 105 时（开标时间）前不得开启。
2.谈判响应文件用A4幅面出版，竖向左侧热熔胶装方式装订，文件装订应牢固，不得活页装订，否则该纸质响应文件将被拒绝，采购人对于谈判响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。
3.谈判响应文件应编制目录并逐页标注连续页码，建议采用双面打印；
4.最终报价无需装订，需单独密封送达谈判现场。

	21.2
	签字（或）盖章要求
	响应文件应按要求在相应位置签字、签章或盖章。

	21.3
	保密
	参加谈判采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

	21.4
	纪律和监督
	1.对采购人的纪律要求，采购人不得泄漏报价活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
2.对供应商的纪律要求，供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响竞谈工作。
3、对谈判小组成员的纪律要求，谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞谈有关的其他情况。在竞谈活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响竞谈程序正常进行。
4、对与竞谈活动有关的工作人员的纪律要求，与竞谈活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及竞谈有关的其他情况。在竞谈活动中，与竞谈活动有关的工作人员不得擅离职守，影响竞谈程序正常进行。
5.供应商和其他利害关系人认为本次报价活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对发现在本次竞谈过程中存在的任何违规、违纪情况也可以向云南能源投资股份有限公司纪委办公室进行电话举报0871-63135805。




[bookmark: _Toc14480][bookmark: _Toc3367][bookmark: _Toc36460118]供应商须知正文
1.适用范围
本采购文件仅适用于本项目采购公告中所述项目。
[bookmark: _Toc36460119]2.定义
2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。
2.2 供应商：指响应竞争性谈判采购，参与竞争的法人或其他组织。
2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。
[bookmark: _Toc36460120]3.竞争性谈判费用
供应商应承担与其参加竞争性谈判有关的所有费用。不论竞争性谈判过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加竞争性谈判有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc36460121]4.现场踏勘
4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc36460122]5.采购文件的构成
5.1 采购文件由下列文件以及在竞争性谈判过程中发出的修正和补充文件组成：
第一章 采购公告
第二章 供应商须知及前附表
第三章 评审办法
第四章 合同条款及格式
第五章 技术要求
第六章 竞争性谈判响应文件格式
5.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。
5.3 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。
5.4 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致竞争性谈判失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。
[bookmark: _Toc36460123]6.采购文件的澄清、修改、补充
6.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地对采购文件进行修改、补充。
6.2 采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。
6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长响应文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有获取采购文件的供应商。
[bookmark: _Toc36460124]7.编制基本要求
7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章 响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。
7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。
7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。
7.4 如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。
[bookmark: _Toc36460125]8.语言和计量单位
8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。
8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
[bookmark: _Toc36460126]9.报价
9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。
9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。
9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。
9.4 供应商不得以低于成本报价。
9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。
[bookmark: _Toc36460127]10.报价货币
采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。
[bookmark: _Toc36460128]11.响应保证金
11.1 应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。
11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。
11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：
（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；
（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。
11.4 响应保证金的退还
成交人与采购人签订合同后5日内，采购人向成交人及未成交供应商退还剩余保证金。
[bookmark: _Toc36460129]12.采购有效期
12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。
[bookmark: _Toc36460130]13.响应文件递交截止时间及地点
13.1 供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至联系人处。
13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。
[bookmark: _Toc36460131]14.响应文件的修改和撤销
14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。
14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。
[bookmark: _Toc36460132]15.谈判小组
15.1 采购人将按照《大姚云能投新能源开发有限公司采购管理制度》及有关法律、法规的规定组建谈判小组。
15.2 谈判小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。
[bookmark: _Toc36460133]16.开启响应文件
16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。
16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。
[bookmark: _Toc36460134]17.谈判与评审
17.1 谈判方式：详见“供应商须知前附表”。
17.2 谈判程序及原则：详见“供应商须知前附表”。
17.3 评审工作：评审工作将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求由谈判小组进行。
17.4 监督机构：评审活动应在采购人上级公司纪委办公室的监督下进行。
[bookmark: _Toc36460135]18.确定成交供应商
采购人按谈判小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。
[bookmark: _Toc36460137]19.成交通知
19.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。
19.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。 
[bookmark: _Toc36460138]20.签订合同
20.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。
20.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。
20.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。
[bookmark: _Toc36460139]21.其他需要补充的内容
详见“供应商须知前附表”。  
[bookmark: _Toc12133][bookmark: _Toc16379][bookmark: _Toc8114][bookmark: _Toc55310065][bookmark: _Toc24083][bookmark: _Toc22748][bookmark: _Toc12050][bookmark: _Toc7686][bookmark: _Toc32441][bookmark: _Toc23764][bookmark: _Toc26045][bookmark: _Toc19846][bookmark: _Toc5863][bookmark: _Toc58941269]
第三章  评审办法
[bookmark: _Toc23716][bookmark: _Toc26417]评审办法前附表
	条款号
	审 查 内 容
	审 查 标 准

	三-1.1
	资格评审
	一般要求
	符合第一章  采购公告中“供应商资格要求”规定

	
	
	资质要求
	符合第一章  采购公告中“供应商资格要求”规定

	
	
	信誉要求
	符合第一章  采购公告中“供应商资格要求”规定

	
	
	业绩要求
	符合第一章  采购公告中“供应商资格要求”规定

	
	
	人员要求
	符合第一章  采购公告中“供应商资格要求”规定

	
	
	其它要求
	符合第一章  采购公告中“供应商资格要求”规定

	三-1.2
	符合性评审
	报价一览表
	符合响应文件规定的格式，有法定代表人或其委托代理人签字或签章

	
	
	响应文件格式
	符合“第六章 竞争性谈判响应文件格式”的要求

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合响应文件规定的格式及内容，并盖单位章；响应文件正本中法定代表人身份证明书为原件

	
	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人及其委托代理人签字或签章，并盖单位章；符合响应文件规定的格式及内容；响应文件正本中法定代表人授权委托书为原件

	
	
	投标报价
	报价完整且仅有一个报价方案

	
	
	服务期限
	符合项目服务期限要求

	
	
	实质性条否决条件
	关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的

	
	
	
	未响应其它采购文件中规定的实质性内容的

	
	
	其它否决条件
	1.不同供应商的响应申请文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

	三-3
	详细评审
	评分分值组成
（总分100分）
	综合评分满分100分，根据以下评分项得分按权重比例进行加权计算，即：综合评分=A+B+C，其中：
A=商务部分评分×10%，
B=技术部分评分×40%，
C=最终报价部分评分×50%。




[bookmark: _Toc8508][bookmark: _Toc14109]评审办法正文
一、总则
1.评审依据
1.1 《大姚云能投新能源开发有限公司采购管理制度》及相关法律法规；
1.2 采购文件及其有效的补充文件。
2.评审原则
评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
[bookmark: _Toc36460142]二、评审方法
[bookmark: _Toc36460143]本项目采用综合评分法。
三、评审程序
谈判小组评审包括初步评审和详细评审两部分。
1.初步评审：初步评审依次分别进行资格评审及符合性评审。
谈判小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：
1.1 资格评审：详见本章“评审办法前附表”。
1.2 符合性评审：详见本章“评审办法前附表”。
如资格评审、符合性评审不满足“评审办法前附表”中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。
2.谈判过程
2.1 谈判小组与所有通过初步评审的供应商分别进行谈判。
2.2 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的价格、折扣和其他信息。供应商在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。
2.3 采购文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。
2.4 为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，谈判小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。
2.5 谈判小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
2.6 谈判小组根据供应商的报价及谈判情况，在保证每个供应商得到均等的机会的前提下可要求供应商进行多次报价。
2.7 谈判结束后，谈判小组应要求所有供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
3.详细评审：详细评审包括商务部分、技术部分和最终报价部分评审。
3.1 商务部分评审，响应人综合实力比较，详见“附表1：商务部分评审表”。
3.2 技术评审，主要包括技术方案对比，详见“附表2：技术部分评审表”。
3.3 价格评审，详见“附表3：最终报价部分评审表”。
[bookmark: _Toc386046234][bookmark: _Toc386358396]综合得分按下面公式计算。
商务部分A：满分100分，权重 10 %；
技术部分B：满分100分，权重 40 %；
最终报价部分C：满分100分，权重 50 %；
综合得分=商务部分评分×10%+技术部分评分×40%+最终报价部分评分×50%（满分为100分）
4.评审报告
[bookmark: _Toc36460144]4.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。
4.2如果有效投标不足三个，谈判小组认为剩余有效投标具有竞争性的，则谈判继续。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，谈判小组可以建议采购人重新采购。
4.3 谈判小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果谈判小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。
四、推荐成交供应商
谈判小组对各供应商技术、商务、价格进行了全面评审和评分，根据综合评分由高到低的顺序，推荐1至3名候选成交供应商。
附表1：商务部分评审表
附表2：技术部分评审表
附表3：最终报价部分评审表

附表1：商务部分评审表（满分：100分，权重 10 %）
	序号
	评价因素
	分值
	评分标准
	得分

	1
	综合实力
	50
	根据投标单位规模，项目经验、项目从业人员、所获荣誉等综合实力进行评审。综合实力横向对比评价最优计34-50分，综合实力横向对比评价一般计17-33分，综合实力横向对比评价较差计0-16分。
	

	2
	业绩评分
	50
	投标单位2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有2个风电机组自动消防系统（火灾自动探测报警及自动灭火装置）供货、改造或新建业绩，单个合同风电机组数量不少于10台或合同金额不低于30万元（提供合同或中标通知书等有效证明材料，合同复印件需提供合同封面、主要工作服务范围页、签字盖章页等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理））的计20分，每增加一项业绩加10分，最高加至50分。
	

	总计
	100
	
	




附表2：技术部分评审表（满分：100分，权重 40 %）
	序号
	评价因素
	分值
	评分标准
	得分

	1
	项目实施方案
	40
	综合考虑谈判申请人提出的实施方案（含对项目重点难点的认识、工期计划与进度控制措施等内容）的优异性，综合排序，最优者得分最高(不超出满分分值)：
①方案整体条理性清晰、内容完整、文件编写具有针对性，并有较为切实措施的，得28-40分；
②实施方案较为完整，条理基本清晰，对项目重点难点有一定认识，具备基本实施保障措施的，得14-27分；
③实施方案内容不够完整，条理一般，对项目重点难点认识不足，措施针对性不强的，得1-13分；
④未见阐述不得分。
	

	
	质量、安全保障措施
	40
	综合考虑谈判申请人提出的质量标准、质量保证措施以及现场安全文明施工措施的优劣性，进行综合排序，最优者得分最高（不超出满分分值）。
①质量、安全保障措施完善、可行的，得28-40分；
②质量、安全保障措施基本完善、基本可行的，得14-27分；
③质量、安全保障措施不完善、不可行的，得1-13分；
④未见阐述不得分。
	

	
	人员设备配置情况
	20
	①人员设备配置先进性、成熟性、可靠性，较好的，得14-20分；
②人员设备配置先进性、成熟性、可靠性，一般的，得7-13分；
③人员设备配置先进性、成熟性、可靠性，较差的，得0-6分。
	

	总计
	100
	
	




[bookmark: _Toc5710542]附表3：最终报价部分评审表（满分：100分，权重 50%）
	序号
	项目
	评分标准

	1
	评审基准价
	合格供应商数大于 5 家（含 5 家）时，评标基准价为去掉1个最高报价和1个最低报价后，其他供应商投标报价的算术平均值；合格供应商数少于 5 家时，评标基准价为所有有效供应商投标报价的算术平均值。
偏差率：（投标报价-评标基准价）/评标基准价*100%。

	2
	报价得分
	当投标报价等于评标基准价时得报价基本分90分；低于评标基准价 10% 以内（含 10% ），每低于评标基准价1%加1分，最多得满分100分；低于评标基准价10%以外，从满分100分起扣，每超1%扣1分，扣完为止；高于基准价，从基本分90分起扣，每高于评标基准价 1%扣 1分，扣完为止。按内插法计算。
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[bookmark: _Toc26272][bookmark: _Toc11768][bookmark: _Toc29060][bookmark: _Toc3475][bookmark: _Toc29762][bookmark: _Toc27625]第四章  合同条款及格式
采购文件内本章合同条款及格式仅作为参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。

甲方合同编号：
乙方合同编号：

大姚云能投新能源开发有限公司
大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装合同







甲  方：大姚云能投新能源开发有限公司

乙  方：                            

签订地点：                          

签订日期：_______年______月______日



1

2

大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装合同

甲方：大姚云能投新能源开发有限公司
乙方：XXX

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，合同双方就本项目协商一致，签订本合同。
一 合同内容
1、甲方向乙方采购大中山、老尖山风电场44台2.0MW风力发电机组机舱及电气柜自动消防系统，内容包括深化设计、设备材料供货、运输及二次倒运、安装、调试、检测、人员培训、竣工验收及质保期服务。
2、乙方应根据现行国家及行业消防技术标准规范，结合大中山、老尖山风电场现场实际条件（海拔2270m～2720m、低温、凝露、强振动、多雷暴）完成本项目的深化设计，并按工作量清单提供全部设备、材料及技术服务，保证系统满足火灾自动探测、自动报警、自动及手动灭火、联动停机和远程监控等功能要求。
二 服务期限
1、合同签订生效后60日内完成全部44台风电机组消防系统的供货、安装、调试及验收工作；具体开工时间以甲方书面通知为准，乙方须服从甲方按风电场运行方式安排的停机作业窗口计划，并据此编制施工进度计划报甲方批准后实施。
2、如因甲方原因（停机窗口调整、技术资料提供不及时等）造成工期延误的，工期相应顺延；非因甲方原因造成工期延误的，按本合同第十八条约定承担违约责任。
3、大中山、老尖山风电场冬季易出现大雾、结冰、大风等不具备登高作业条件的天气，乙方应在报价及进度计划中充分考虑该因素，不得以此为由要求顺延工期；但因甲方停机计划调整造成的工期影响除外。
三 工作量范围
1、工作量清单
	序号
	项目
	具体明细
	数量
	备注

	1
	机舱整体消防探测设备及灭火装置
	点型光电感烟火灾探测器2只、点型感温火灾探测器2只、悬挂式超细干粉灭火装置6kg 4具、机械式感温磁发电启动元件4只、火灾声光警报器1只，以及配套安装支架、阻燃屏蔽线缆等辅材
	44套
	

	2
	机舱控制柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置≥300g 1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	44套
	

	3
	塔基控制柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	44套
	

	4
	塔基开关柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	44套
	

	5
	风电专用消防控制器
	气体灭火控制器1台、塔基紧急启停按钮1只
	44套
	

	6
	技术服务
	供货范围内的安装调试、检测、人员培训、竣工验收及质保期
	44台
	

	7
	备品备件
	点型感烟火灾探测器不少于2只、点型感温火灾探测器不少于2只、机械式感温磁发电启动元件不少于4只、各型号灭火装置各不少于1具
	1项
	


2、工作量清单在履行合同过程中均应按照现场实际所需的进行执行，如发现有漏项和短缺，应由乙方负责将所缺补上，发生的费用由乙方承担，采购方不再增补合同金额。
3、本清单所列数量为按44台风电机组编制的初步设计量，结算以现场实际验收合格的数量为准；在合同固定总价范围内，因现场实际情况变化引起的数量增减不作调整，因乙方设计或施工原因造成的漏项、短缺，由乙方负责补齐并承担全部费用。
四 合同价格
1、本合同为固定总价合同，含税固定总价款为        元人民币，大写：        元整，含   %增值税。其中税金为        元，不含税金额为        元。本费用包含但不限于人工费、材料费、设备费、技术服务费、运输费、安装调试费、税金、利润及风险等各项费用，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。
2、合同履行过程中如遇国家调整增值税税率，则按照调整后税率执行，同时合同总价按不含税价不变原则进行相应调整。
五 支付方式
1、本合同价款采用分期付款方式，具体约定如下：
（1）预付款：合同签订生效后，乙方出具合同总价30%的履约保函，甲方收到合规履约保函之日起 30 日内，向乙方支付合同总价 30%的 预付款。
（2）验收款：本合同范围内设备全部到货、安装调试完毕，连续稳定运行 30 日无故障并经甲方整体验收合格后，乙方开具合同全额增值税专用发票，甲方收讫合规发票后 30 日内，向乙方支付合同总价65%的验收款。
（3）质保金：预留合同总价5%作为质量保证金，自项目整体验收合格之日起质保期一年，质保期满无质量问题、履行完质保义务后 30 日内，无息一次性付清剩余质保金。
六 质量/服务要求
1、乙方保证其供应的合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。
2、火灾报警控制器、火灾探测器、灭火装置等属于强制性产品认证目录的产品，须提供有效的CCC认证证书及国家认可检验机构出具的型式检验报告。
3、自动消防灭火装置安装完成后供应商应提供安装、调试过程质量管理检查记录和自动消防灭火装置各设备产品合格证、检验报告及相关材料。
4、自动消防灭火装置故障或异常时应能发出报警信号，应能在规定的条件下启动。
5、自动消防灭火装置应设置冗余探测启动设备或元件，防止系统在失电，火灾报警系统无法正常工作情况下，灭火装置能够自动启动。
6、自动消防灭火装置安装后不能影响风力发电机组正常发电运行。
7、自动消防灭火装置安装需拆除原有机组自动消防灭火系统并合理利用原有系统空间与机组内部空间进行设计安装，不得改变机组内部整体布局。
七 验收标准
1、现场设备安装调试及备品备件移交完毕，竣工资料齐全，系统功能试验合格并连续无故障运行30日。
2、乙方应提供完整的技术资料（包括全部图纸资料）。
3、验收依据：本合同、采购文件第五章技术要求、经甲方批准的深化设计文件、现行国家及行业标准规范。
4、验收内容：设备到货开箱检验、安装工艺检查、探测器报警试验、灭火装置启动回路及反馈信号试验、联动停机及断电回路检查、通信上传及远程监控功能检查、竣工资料审查。
八 售后服务与培训
1、质保期自项目整体验收合格之日起不少于12个月；灭火装置本体按制造厂标称有效期执行，且不低于10年。
2、质保期内，因设备自身质量引起的故障由乙方免费维修或更换；乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，48小时内派员到达现场处理。
3、质保期内乙方每半年不少于1次对44台机组消防系统进行巡检，并向甲方提交巡检报告。
4、乙方应免费为甲方运维人员提供不少于2次（每次不少于4学时）的技术培训，内容包括系统原理、操作使用、日常巡检、故障判断及应急处置，并提供培训教材及操作维护手册。
5、质保期满后，乙方应长期提供备品备件供应及有偿技术支持，并在收到甲方询价后7日内报价。
九 违约责任
1、若乙方未能按照本合同约定按时完成加装事项，每延迟一日应支付甲方本合同总价款【0.1】%的违约金，延迟【30】日以上，甲方有权单方面解除本合同，要求乙方承担本合同总价款【20】%的惩罚性违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应承担赔偿责任。
2、若乙方提供的设备、部件以次充好、经甲方验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内更换补正，补正时间按本条第1项计算延迟违约金；否则甲方有权单方面解除本合同，要求乙方承担本合同总价款【20】%的惩罚性违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应承担赔偿责任。
3、若乙方采购及更换后经甲方验收仍不合格（期限不顺延），否则甲方有权单方面解除本合同，要求乙方承担本合同总价款【20】%的惩罚性违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应承担赔偿责任。甲方未解除合同的，乙方延期完成加装事项的，按照合同约定支付违约金。
4、任一一方违反本合同约定，还应承担守约方为实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、保全担保费、律师费、鉴定费、差旅费等。
十 不可抗力
1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争、国家政策和法律变化以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应以最快方式通知对方，并在不可抗力消失后10个工作日之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的书面证明文件。
2、如果不可抗力事件持续存在超过30个工作日，双方应通过友好协商，商定延期履行、部分履行或者终止履行合同的具体方式。
3、因不可抗力导致合同无法继续履行的，甲乙双方都不承担违约责任。
十一 争议解决
本合同在履行过程中发生的一切争议，由合同双方友好协商解决。协商不成时，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
十二 其他
1、合同的修改或补充，均须经甲乙双方同意后以书面协议形式修改或补充。
2、附件系本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用盖章之日起生效。
4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文，转签字页。）
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附件一：安全环保管理协议

甲方：大姚云能投新能源开发有限公司
乙方：XXXXX
为确保本项作业（项目）顺利进行，明确甲、乙双方安全环保管理职责和应采取的安全环保措施。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《工伤保险条例》及甲方相关管理制度的有关规定，经双方协商一致，签订以下安全、环保管理协议，本协议作为《大中山、老尖山风电场44台风力发电机组加装自动消防灭火装置项目合同》附件，与主合同具有同等法律效力。
一、协议适用范围
本协议适用于乙方在甲方厂区/作业现场内，开展的新建施工、设备检修维护、长期辅助生产等全部作业活动，涵盖乙方所有作业人员、机械设备、工器具及作业全过程。
二、管理目标
遵守《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规及甲方相关管理制度的规定，实现无安健环事故事件目标。
三、甲方权利和义务
（一）权利
1. 依据法律法规及甲方管理制度对乙方进行监督检查考核。
2. 对乙方资格进行审查，内容包括：
（1）企业资质证书；
（2）工商营业执照副本复印件；
（3）安全管理机构设置及职责证明材料；
（4）从业人员从业资质情况证明材料；
（5）从业人员购买工伤保险、意外伤害险、安全生产责任险等相关保险的保单及有效性证明材料；
（6）防护设施、设备清单；
（7）施工机具清单；
（8）从业人员健康体检报告及岗位资质审核材料。
3. 监督检查乙方各项安全管理工作，加强现场施工安全监督，“三违”行为检查，发现违章作业、野蛮施工、管理混乱等不安全情况，有权纠正或立即停止其工作，并按公司《安全生产积分与反“三违”管理办法》对其本人及所在班组进行考核；对乙方违反本协议约定的行为，有权按照本协议约定进行考核扣款。
4. 检查乙方作业人员持证情况、年龄、身体状况等是否符合岗位作业要求，有权制止无证操作、违章操作，对不符合作业要求的人员有权要求其退场。对乙方没有经过入厂安全教育的施工作业人员，有权要求其停止在现场施工作业。
5. 要求乙方维护好甲方各种器具及安全生产设备、设施和器材，并有权对乙方设备、设施进行安全监督。
6. 有权对乙方工程施工人员的劳动保护着装及特殊防护用品、“三违”行为等进行安全检查，对不符合安全管理规定的人员纳入安全生产积分考核，并有权停止其工作。
7. 发生事故后根据有关规定组织、参与事故的调查，并对事故统计上报。
8. 根据有关规定及本协议约定，对违章违纪人员进行经济处罚、考核扣款，扣款金额可从应付乙方的合同款项中直接抵扣。
9. 工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷、工资拖欠问题，方可进行财务结算。
10.有权核查乙方与现场施工作业人员签订的劳动合同合法性、有效性，督促乙方按期足额支付农民工工资，对乙方用工管理情况进行全程监督。
11.开展承包商安全绩效评价，将乙方履约情况纳入集团信用负面清单管理范畴；对乙方违规行为下达整改通知，行使考核、停工、清退权限。
（二）义务
1. 协助乙方做好施工前的安全教育和考核，并如实告知乙方在项目劳务施工过程中存在的风险、危害职业健康的因素及防治措施。
2. 配备安全巡检人员，协助乙方监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。
3. 介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。
4. 定期召开安全工作会议，通报乙方现场作业安全、用工管理、保险落实等情况。
5. 对乙方营业执照、安全生产许可证、资质证书、特种作业证等法定资质进行准入审核，建立乙方“一企一档”电子档案。
6. 将乙方作业纳入甲方班组化统一管理，负责作业票证审批、高风险作业旁站监督、现场日常巡查（每半天不少于1次）。
7. 协调现场交叉作业安全管理，建立信息化监管手段，对高风险作业实行无监控不作业。
乙方义务
1. 乙方是作业安全第一责任主体，对作业全过程安全、环保、职业健康负全面责任，严格遵守甲方安全管理制度及要求。
2. 乙方项目负责人为本项目安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，应当严格遵守安全生产规章制度，切实履行安全生产责任，并指定专人负责现场安全管理；施工作业期间项目主要负责人不在现场时，要书面委托他人（必须在现场）代为履行安全生产职责。
3. 负责提供乙方资格审查所需要的企业资质证书、工商营业执照副本复印件等发包方指定的资料并对材料的真实性负责；确保本单位资质、项目负责人/安全管理人员/特种作业人员资格证书合法有效、人证相符，100%持证上岗，不使用“挂靠”队伍。
4.保险购买相关义务
（1）乙方应为本项目所有施工作业人员依法购买工伤保险，或针对本项目专门购买个人（团体）人身意外伤害险，二者至少具备其一。
（2）若本项目涉及高危行业、领域，乙方必须为作业人员投保安全生产责任险，确保保险覆盖项目全施工周期及所有高危作业环节。
（3）雇主责任险、公众责任险等其他保险，乙方应根据项目实际施工风险需求自行选择购买，确保满足现场风险管理要求。
（4）乙方应在开工前将上述所有保险的保单原件、复印件及有效性证明材料提交甲方审核备案，甲方核实期间乙方应积极配合；保险到期前乙方应及时续保，并将续保材料提交甲方审核，确保保险覆盖无空档。因乙方未按约定购买、续保保险，造成的一切人员伤亡、财产损失及法律责任，均由乙方承担。
5.用工管理相关义务
（1）乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》《保障农民工工资支付条例》等相关规定，与进入施工现场的所有施工作业人员签订合法有效的劳动合同，不得拖欠、克扣农民工工资，确保用工规范合法。
（2）乙方应在开工前将与作业人员签订的劳动合同复印件（加盖乙方公章）提交甲方备案，人员发生变动时，应在3个工作日内将新签/解除劳动合同材料提交甲方更新备案。
（3）甲方有权对乙方用工情况、工资支付情况进行核查，乙方应如实提供工资发放记录、考勤记录等相关材料，不得拒绝、隐瞒。若发生工资拖欠纠纷，由乙方承担全部责任，包括但不限于支付拖欠工资、赔偿金、处理相关投诉等，若因此给甲方造成损失的，乙方应予以全额赔偿。
6.作业人员准入相关义务
（1）人员变更须提前书面申请，经甲方同意后方可变更，建立人员出入厂/场电子档案，实时报备人员动向。
（2）乙方应结合国家法律法规、行业规范、监管部门要求及本项目现场施工作业风险情况，制定进厂（场）作业人员的年龄、身体状况、从业资质等具体准入标准，并提交甲方备案。
（3）针对井下、高处、高温、特别繁重体力劳动或其他影响身体健康以及具有高危性、高风险性的特殊工作岗位，乙方应制定更严格的岗位准入要求，对该类岗位人员进行重点审查，确保其年龄、身体状况、操作资质等完全符合岗位作业要求，不得安排不符合要求的人员从事特殊作业。
（4）乙方应在作业人员进场前完成全部准入审查工作，审查不合格的人员一律不得进入施工现场作业；作业人员发生变动时，应按相同标准完成审查、变更、备案，通过后方可进场。
7.健康体检相关义务
（1）所有进厂（场）作业人员（包括项目实施过程中新增、变动的作业人员），必须提供由县级及以上正规医疗机构出具的近期健康体检报告，体检报告应明确显示作业人员无影响本项目施工作业的疾病、身体缺陷或职业禁忌证；若行业对作业人员健康体检有特殊标准、周期要求的，乙方应一并严格遵守，体检标准以行业特殊要求为准，并按要求定期组织作业人员复检，复检报告及时提交甲方备案。
（2）健康体检报告作为项目开工的前置审核材料，乙方应在开工前统一收集并提交甲方报审备案；新增、变动人员的体检报告，应在其上岗前1个工作日提交甲方审核，未提交、审核未通过的人员，一律不得参与现场作业。
8.安全培训与交底义务
（1）乙方应对所有施工人员做好入厂三级安全教育、专项安全培训、安全技术交底，考核合格后方可上岗，杜绝“走过场”式培训；同时如实填写书面记录；特殊作业人员必须持证上岗，且证件在有效期内。
（2）作业前开展分层、分专业、分工种安全技术交底，覆盖所有作业人员，签字确认并留存记录。
9.作业过程管控义务
（1）严格履行甲方危险作业工作审批制度，所有作业无票不作业，动火、有限空间、高处、吊装、挖掘、临时用电等高风险作业必须办理作业许可证，严禁先作业后办证，必须指派专人负责现场监护，高风险作业必须全程使用视频监控设备。
（2）每日作业前召开班前会，复核安全措施，交代作业风险；节假日高风险作业提级管控，项目管理人员全员在岗。
（3）建立健全现场安全监督体系，明确安全第一责任人，现场作业要有专人负责安全。施工作业期间项目主要负责人不在现场时，要书面委托他人（必须在现场）代为履行安全生产职责；纳入甲方班组化管理，配合交叉作业、联合检查，对隐蔽工程、高风险作业全程接受旁站监督。
（4）遇六级以上大风、大雾、雷雨、冰雪等恶劣气候，停止作业。
10.“三违”行为整治义务
（1）杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为，建立“三违”自查台账，落实公司“三违”积分管理办法。
（2）配合甲方“吹哨人”机制，接受违规举报与曝光，多次/重大“三违”人员主动脱岗再培训，不合格者清退。
11.设备与防护管理义务
（1）建立施工机械设备、工器具、仪器仪表电子台账，定期检验合格，严禁使用不合格设备；进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。
（2）为作业人员配备合格劳动防护用品，监督全员规范佩戴使用。
12.隐患排查与整改义务
（1）主动开展隐患自查，对甲方排查的隐患立行立改，实行“排查—记录—整改—复查”闭环管理。
（2）重大隐患立即停工整顿，整改合格经甲方验收后方可复工。
（3）定期组织安全检查，开展隐患整治，主动向甲方汇报安全、用工、保险等情况。
13.现场文明施工与环保义务
（1）坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业区域设警示标志，并配备专职安全员负责现场安全施工作业。
（2）乙方在厂内的作业地点和工棚内禁止吸烟、使用电炉、电热水器、电褥子等非防爆自用电器。
（3）乙方在易燃易爆生产区域使用的临时电缆线中间不得有断头线，悬空架设，以防水防漏电打火花。
（4）乙方在工程施工中废弃物按指定地点处置，工完场清，严禁乱排、乱放、清理废弃物、可燃物。对废弃物应及时倒向指定地点。
14.事故报告与处置义务
（1）施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告甲方，并负责保护好事故现场；不瞒报、谎报、迟报，配合事故调查。
（2）制定现场应急处置方案，配备应急物资，定期开展应急演练；特殊工程制定应急救援预案，配备抢险救援器材。
（3）乙方对施工工地的安全负全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由乙方承担相应的责任。
15.乙方应严格遵守本协议所有约定，接受甲方的监督考核，对甲方指出的违规问题及时整改；若违反本协议约定或存在现场违规行为，自愿接受甲方按本协议约定作出的考核扣款处理，扣款金额由甲方从应付乙方合同款项中直接抵扣，无任何异议。
四、安全措施
（一）施工环境
按照施工总平面布置的要求，严格管理各项施工设施。在基础施工阶段，将所有基坑周边围蔽，设立防护栏，并在道路旁边的基坑装设安全警示灯，边坡竖立“严禁攀爬、防止触电”的警示牌。禁止电焊机进入底板范围，确保电源电缆与钢筋脱离接触。
（二）设备安全
设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用；对井式提升笼强制要求使用12种安全装置，经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。
（三）消防管理
按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防通道畅通，特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施应得力有效。
（四）安全用电
始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项设计方案，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行“一机、一闸、一保护”制，照明、动力分别设置，采用TN-S接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时，重点监督吊装施工临时用电方案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿，严厉查处使用“拖板”和乱接乱拉行为。
五、环境保护对相关方的要求
（一）施工、检修场地周围应当采取措施，有效防止尘土、泥浆、污水等环境污染。对重点工程合同方，按要求施加影响，并努力减少污染，其施工废弃物按指定方法处置。
（二）施工、检修过程中，在不降低质量要求的前提下，努力减少包装材料和一次性物品的使用。在生产车间、厂房内装饰、防腐，尽量选择施工用水少的方案，必须用水并有可能造成污染的施工，施工前必须设置阻水、防水措施，方能施工。
（三）所有建设、拆迁、绿化、维修施工现场产生的垃圾渣土要及时清运，做到工完场清。工地内存留的回填渣土必须覆盖，工地出入口应有防止车辆带泥土上路的措施，并设专人对工地出入口进行保洁，防止污染道路。
（四）施工场地出口应当设置必要的车辆冲洗或其它防泥设施，防止车辆污染道路。所有运输建筑垃圾的车辆，使用全密闭运输。出场时车厢外部的垃圾渣土必须清理干净，不得撒漏污染道路。
（五）收集建筑垃圾应文明作业，不得与生活垃圾混装，不得乱抛乱扔、乱堆乱放并及时清理。确需在施工现场暂时存放的，应在场内选点集中存放，并有效遮盖。
（六）工程竣工后或房屋拆迁后，乙方应在十日内（占道施工的应在五日内）将建筑垃圾全部清除。
（七）建筑垃圾应倾倒在甲方或市容环境卫生行政管理部门指定或核定的处置场所，不得乱倾乱倒，不得倒入生活垃圾处置场。
（八）对不符合要求的相关方，甲方将提出整改要求，对整改不符合或拒绝整改而可能造成严重污染的或已造成严重污染事故的相关方，甲方将会要求其承担环境污染的罚款并赔付对甲方造成的损失，甚至取消施工、检修合同的执行。
（九）乙方发生弄虚作假、偷工减料或违反规定造成安全、环保、质量、消防等事故，情节较轻的，除按规定进行处罚外，三个月内不得承揽甲方施工项目，情节严重的，取消该乙方准入资格。
六、事故处理
发生伤亡事故，无论何种情况，双方都要及时向各自的上级主管部门和劳动部门报告。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等法规进行报告、调查和处理。
（一）事故处理遵循“四不放过”的原则，由甲方安全生产管理部门牵头成立事故调查组开展，乙方应当配合事故调查组开展工作。
（二）若由于乙方原因，造成甲方遭受经济损失的，由乙方赔偿全部直接经济损失并追究相应的责任；若因乙方未按约定购买保险、规范用工、审查人员资质等原因造成事故的，乙方除承担上述损失外，还应承担事故引发的所有额外费用和法律责任。
七、违约责任
（一）甲乙双方违反本协议要求，造成事故时，违约者应依据协议约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失、考核扣款等。
（二）发生事故时，双方均有采取措施阻止事故扩大的义务，所发生的费用由事故调查后确认的责任方承担。
（三）甲方违约或违章指挥造成的事故，甲方承担全部责任，按规定及时上报并追究有关人员责任。
（四）乙方违约造成的事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此而导致的直接损失和间接损失。甲方有权从应付给乙方的工程款中直接扣除其损失及考核扣款金额。同时，乙方应按规定向甲方报告并追究有关人员责任。因乙方工程质量、购买的原材料质量、未按约定购买保险、规范用工等原因导致的事故，由乙方承担全部责任。
（五）甲乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。
（六）乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报的，一经查出，按法律法规及甲方管理制度处罚，情节严重的，取消其合格供应商资格。
（七）乙方未落实安全教育，安全方案、技术交底、标识有误导致事故的，由乙方承担全部责任。
（八）由于乙方违章作业，造成乙方人员人身伤亡/财产损失，由乙方承担责任并负责善后处理；若因乙方未按约定购买保险，导致伤亡人员无法获得保险理赔的，全部费用均由乙方承担。
（九）因乙方原因造成甲方人员受到伤害/财产损失的，由乙方负责全额赔偿。
（十）乙方不接受甲方安全教育，未按规定配备、穿戴劳动保护用具，不服从甲方现场安全管理、超指定区域、超时限作业而造成的事故责任。
（十一）乙方承担由于自身违章指挥、违章作业、擅自动用甲方设备、管线及其他设施而造成的各类事故责任。
（十二）乙方承担未进行不间断检测分析、不及时采取措施所造成的各类事故责任。
（十三）乙方承担车辆未按规定接受入厂检查，超速、超载、超高、超长或未按指定路线行驶、不佩带合格的各类设备、物料乱放、未经许可占用消防通道，未办手续进入易燃易爆区域所造成的事故责任。
（十四）乙方违反保险购买约定的违约责任：乙方未按本协议约定为作业人员购买保险、续保，或保险覆盖范围不符合要求的，甲方有权责令乙方限期整改，逾期未整改的，按5000-20000元/次对乙方进行考核扣款；若因此造成人员伤亡无法理赔的，乙方除承担全部理赔费用外，还应向甲方支付合同总金额5%的违约金，甲方有权单方面解除合同。
（十五）乙方违反用工管理约定的违约责任：乙方未与作业人员签订合法劳动合同、拖欠农民工工资的，甲方有权责令乙方限期整改，逾期未整改的，按1000元/人对乙方进行考核扣款；因工资拖欠引发投诉、上访等事件的，乙方应承担全部处理费用，同时甲方按合同总金额3%-5%对乙方进行考核扣款，情节严重的，甲方有权单方面解除合同。
（十六）乙方违反人员准入及体检约定的违约责任：乙方安排未通过资质审查、未提交健康体检报告或体检不合格的人员进场作业的，甲方有权责令该人员立即退场，并按500元/人/次对乙方进行考核扣款；若因此造成事故的，乙方承担全部事故责任及损失，同时甲方有权单方面解除合同。
（十七）乙方违反本协议其他约定，存在违规行为的，甲方根据甲方《安全生产积分与反“三违”管理办法》及现场实际情况，对乙方进行200-5000元/次的考核扣款，违规行为造成损失的，乙方应同时承担赔偿责任。
（十八）乙方未根据作业情况及甲方要求未对高风险作业进行时时监控或有意遮挡、避开监控的，对乙方进行1000元/次的考核扣款；使用过程中不爱护监控设备，造成监控设备损坏的由乙方按原价赔偿或采购同产家型号监控设备进行赔偿。
（十九）乙方开展作业前后未按规定开展班前班后会的，按200元/次对乙方进行考核扣款。
（二十）乙方发生下列情形之一，甲方立即终止合同，将乙方列入安全生产信用负面清单：
1.承包期间发生重大/特别重大生产安全事故，或1年内2起及以上较大事故、3起及以上死亡一般事故；
2.瞒报、谎报、迟报事故，破坏现场、伪造证据，妨碍/对抗事故调查；
3.资质造假、挂靠、关键岗位无证上岗、“三违”屡禁不止。
4.列入负面清单的乙方，1年内不得参与公司所有项目投标；连续列入的，3年内禁止投标。
（二十一）乙方违反法律法规及甲方管理制度的，按相关规定执行，甲方可叠加本协议约定的考核扣款、违约金等违约责任。
八、协议争议解决办法
因本协议发生的争议，其解决方式与主合同的约定保持一致。
九、协议文本
（一）本协议作为主合同的补充，与主合同同时生效，同时终止。如主合同期限因故变更，本合同期限亦随之变更。
（二）本合同未尽事宜按国家及地方政府主管部门和甲方有关规定执行。
（三）本协议一式贰份，双方签订后各持壹份，具有同等的法律效力。
（四）本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖合同专用章或公章之日起生效。
（以下无正文）






（以下无正文，为《安全环保管理协议》的签章页）

甲方：大姚云能投新能源开发有限公司（盖章）
安全负责人：
日期：    年    月    日


乙方：XXXXX（盖章）
安全负责人：
日期：    年    月    日
附件二：廉洁协议书

甲方：大姚云能投新能源开发有限公司                                                        
乙方：XXXXXXXXXX                                                          

为确保甲、乙双方廉洁合作，预防舞弊行为，保护双方合法权利，经协商一致，在签订 《大中山、老尖山风电场44台风力发电机组加装自动消防灭火装置项目合同》 合同（以下简称“主合同”）的基础上，根据国家有关法律法规和有关廉洁建设的规定，甲乙双方订立本廉洁协议书，以资共同遵守。
第一条  双方责任
（一）双方应严格遵守国家法律、法规、政策，以及有关廉洁从业的规定、准则，对己方人员进行廉洁教育，约束己方人员自觉遵守廉洁纪律，预防出现舞弊行为。
（二）双方需向对方告知本单位有关廉洁从业方面的制度和规定。双方纪律监督部门有权对业务合作及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。
（三）业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得获取不正当利益，不得利用双方合作关系搞利益输送、暗箱操作，不得违反投资经营管理、融资担保管理、借款理财管理、物资及服务采购管理、工程建设管理、招投标管理、销售管理等方面的规章制度。
（四）杜绝发生以下行为：
1、借交流、洽谈、协商、签约、开工、验收、移交等机会，以任何形式索取贿赂、接受贿赂，收受回扣、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，或以打“业务牌”等形式变相赠送钱物或发放薪酬；
2、参加或携带家属、亲友及其他特定关系人参加可能影响业务公正的宴请、健身、娱乐、旅游、出国（境）等活动；
3、让对方支付或报销不应由对方承担的费用，或为对方员工报销应由其个人支付的费用，违反规定为对方提供不应提供的交通工具、办公条件等； 
4、要求、暗示或接受对方为个人装修住房、婚丧嫁娶、子女入学、配偶子女的工作安排、旅游、出国（境）以及违规借贷等方面提供的方便；
5、介绍家属、亲友或其他特定关系人从事与该业务有关的材料、设备供应和项目分包、劳务等经济活动；
6、在业务中收受明显超出正常礼尚往来范围的金钱、消费卡或实物，或借婚丧嫁娶之机收受对方的礼金、贵重礼品、有价证券或其他贵重土特产；
7、在物资及服务采购、融资担保、借款理财和项目立项、发起及工程建设、建成移交业务的各环节中，双方人员擅自就采购物的质量、融资担保机借款条款、外委用工、技术改造关键实施、终端销售条款，以及工程承包、工程费用、工程量变动、材料设备供应、工程验收、工程质量与安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契；
8、插手干预对方正常生产经营活动，或以不正当理由推荐购买合同约定以外的材料、设备及服务等；
9、其他影响公正的不正当行为。
（五）双方和相关单位给予的符合合同或规定的让利，应按合同约定及财务规范，全部纳入公司财务统一管理、核算，不得个人收受或截留。
第二条  违约责任
（一）任何一方出现以上不正当行为时，都应及时制止。对可能造成损失或影响的，应及时向对方通报。如一方主张开展调查取证，另一方应予以配合。调查属实的应严肃处理。涉嫌违法犯罪的，移交司法部门处理。
（二）若违反以上规定，给对方造成重大经济损失或重大不良影响的，违反规定的一方有义务配合另一方开展调查取证和挽回损失的有关工作。
第三条  其他
（一）为切实维护双方利益，防止不廉洁行为发生，双方特设举报渠道（甲方举报电话： 0871-63135805  举报邮箱： yeicjwb@163.com； 乙方举报电话 ：              举报邮箱：                    ）。对举报人资料双方应履行保密义务。
（二）本协议书作为主合同的附件，与主合同同步签订并具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。本协议一式两份，双方各执一份。协议有效期为双方签署之日起至主合同履行完毕时止。
（以下无正文）

 
















（以下无正文，为《廉洁协议书》的签章页）
甲方：XXXXXX（盖章）
党风廉政负责人：
   年    月    日


乙方：XXXXXX（盖章）
党风廉政负责人：
年    月   

第5章 [bookmark: _Toc3691][bookmark: _Toc31378][bookmark: _Toc23563][bookmark: _Toc30015][bookmark: _Toc14242][bookmark: _Toc26626]  技术要求
[bookmark: _Toc30514][bookmark: _Toc9246][bookmark: _Toc19235][bookmark: _Toc29122][bookmark: _Toc20135]1.总则
本技术规范书适用于大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目（以下简称"本项目"）。本规范书提出了该系统设备在火灾探测、报警、灭火、联动控制、远程监控、供货、安装调试、试验及验收等方面的技术要求。
1.1本规范书所述自动消防系统（以下简称"系统"），是指在每台风电机组的机舱、机舱控制柜、变频器柜、塔基控制柜及塔基开关柜内设置的火灾自动探测、报警及自动灭火装置，以及在风电场升压站集控中心设置的消防智能管理监控系统。
1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供应商应提供满足本规范书和现行国家标准、行业标准要求的成熟可靠产品及其配套服务。
1.3 本项目采用交钥匙方式。供应商负责系统的深化设计（含设备布置、安装固定、控制逻辑、接线及施工图设计）、设备材料供货、运输与二次倒运、安装、调试、检测、培训、验收及质保期服务。
1.4 系统应适用于海拔2270m～2720m的高原山地风电场环境，满足-40℃～+50℃（灭火装置本体）、-10℃～+50℃（火灾报警及控制设备）的使用要求，并能在风电机组长期振动、强电磁干扰及多雷暴环境条件下安全可靠运行，不得误动作。
1.5 系统供电取自机舱控制柜交流220V/50Hz电源（每台机组容量不小于1A），通信利用风电场既有光纤环网接入升压站集控中心。供应商应对电源容量、接地及通信接口进行校核，并提出明确的接口要求。
1.6 供应商所供产品应满足下列基本要求：火灾报警控制器、火灾探测器、灭火装置等属于强制性产品认证目录的产品，须提供有效的CCC认证证书及国家认可检验机构出具的型式检验报告；
1.7 供应商应保证所供产品及技术不侵犯任何第三方的知识产权，并承担由此产生的全部责任。
1.8 供应商应对所供系统的整体性能负责，保证系统投运后安全、稳定、可靠，并配合甲方完成竣工验收及相关消防备案（如需）。
1.9 供应商应逐条响应本规范书，填写技术偏离表；未提出偏离的条款即视为完全响应。
1.10规范书所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.11本规范书中涉及有关商务方面的内容，如与采购文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。
1.12本规范书未尽事宜，由采购方和供应商在合同技术谈判时双方协商确定。
1.13合同签订后，供应商应在2周内，向采购方提出一个详尽的生产计划，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。
1.14如有延误，供应商应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等，向采购方加以说明。
1.15标准和规范
1.15.1合同设备包括供应商向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或技术条件的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在生产期内有效的任何修正和补充。
1.15.2 供应商提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》
GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》
GB 50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》
GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》
GB 4716-2024《点型感温火灾探测器》
GB 4717-2024《火灾报警控制器》
XF 499.1-2010《气溶胶灭火系统 第1部分：热气溶胶灭火装置》
XF 578-2023《超细干粉灭火剂》
XF 602-2013《干粉灭火装置》
XF 13-2006《悬挂式气体灭火装置》
XF 400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》
XF 61-2002《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》
DL/T 5027-2015《电力设备典型消防规程》
CECS 391:2014《风力发电机组消防系统技术规程》
DB64/T 1924-2023《风力发电机组消防系统运行管理技术规范》
GB/T 19079《风力发电机组 安全要求》
GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》
GB/T 191-2008《包装储运图示标志》
这些规范和标准提出了最基本要求，如果根据供应商的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使供应商设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由供应商超越。
1.16 备品备件
所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的规格材质和制造工艺。所有备品备件应装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。
1.17 其他要求
本次采购范围内的主要设备（灭火装置、火灾探测及报警控制设备）须由成交供应商统一组织供货，不得转包，安装施工不得违法分包。
2. 技术方案要求
2.1 系统总体要求
（1）系统应采用无管网、无压储存（非储压）的预制式灭火装置，不得采用高压储压容器及复杂管网，以适应风电机组机舱狭小空间及长期振动环境。
（2）系统应具备火灾自动探测、自动报警、自动及手动启动灭火、状态反馈和远程监控功能，并具备可靠的防误动（误喷放）措施。
（3）系统整体设计使用寿命不低于10年，灭火装置免维护有效期不低于10年，到期可整体更换。
（4）系统应采用模块化、标准化产品，安装简便，不改变风电机组原有结构主体，不影响机组正常运维及检修通道。
2.2 火灾探测与报警
（1）机舱内应设置点型光电感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器，探测器的数量及位置应覆盖齿轮箱、发电机、刹车盘、接线盒、液压站等主要发热及火灾风险部位，每台机组设置感烟、感温探测器各不少于2只。
（2）机舱控制柜、变频器柜、塔基控制柜、塔基开关柜内应设置机械式感温磁发电启动元件（或热敏线）作为柜内火灾探测及启动元件。
（3）探测器报警后，系统应就地发出声光报警信号，提示现场人员撤离，同时将预警、火警、故障信号上传至风电场集控中心。
（4）探测器应具有较强的抗灰尘、抗潮湿及抗电磁干扰能力，在风电机组正常运行及雷暴天气条件下不得误报警。
2.3 灭火装置及控制逻辑
（1）机舱采用悬挂式超细干粉灭火装置实施全淹没灭火，每台机组配置不少于4具，分别布置于齿轮箱低速轴侧、高速轴上方及发电机上方等部位，单具充装量不小于6kg。
（2）电气柜采用S型热气溶胶灭火装置实施局部全淹没灭火，每个防护柜体配置不少于1具，灭火剂当量不小于300g。
（3）机舱灭火控制逻辑：同一防火分区内两只独立火灾探测器（或一只探测器与一只手动报警按钮）同时报警，判定为确认火情，系统进入灭火延时（默认30s，0～30s可调）；延时期间声光报警持续，并联动风电机组紧急停机、切断相关动力电源、关闭机舱通风；延时结束后自动启动相应灭火装置。
（4）电气柜灭火控制逻辑：柜内机械式感温磁发电启动元件探测到异常高温或明火后，直接产生电脉冲启动本柜灭火装置，无需外部电源；同时向消防控制器反馈启动信号。
（5）系统应具备手动/自动转换功能：正常运行时处于自动状态；运维人员登机作业时，可通过塔基手动开关切换至手动闭锁状态，仅保留报警功能，防止误喷放伤及人员，作业结束后手动恢复自动状态。
（6）系统应设置紧急启动按钮和紧急停止（停动）按钮，紧急停止功能在延时期间有效。
2.4 消防控制器与联动
（1）每台机组设置1套风电专用消防控制器，具备火灾探测报警、气体灭火控制、延时启动、紧急启停、手自动转换、故障自检、备电供电及信息记录（不少于9999条）等功能。
（2）控制器应提供无源干接点信号（机组停机、火警、故障、灭火装置动作等）接入风电机组主控系统，实现灭火前的紧急停机、断电及通风关闭联动；具体接口方式在合同技术谈判时确定。
（3）灭火剂喷放前，系统应联动关闭机舱通风系统，保证机舱内空气流动速度不大于2m/s；并可通过设定在喷放后规定时间或远程重新开启通风装置。
（4）控制器主电源取自机舱控制柜AC220V/50Hz，容量不小于1A；备用电源在主电缺失时自动投入，保证系统在失电后仍能正常工作不少于2h。
2.5 集控中心智能管理监控系统
（1）在老尖山风电场升压站集控室（或甲方指定位置）设置消防智能管理监控系统，接入大中山、老尖山两个风电场全部44台风电机组的消防系统。
（2）系统采用两级架构（集控中心—机组消防主机），软件采用B/S结构，具备实时监测、火警/故障报警（10s内上传）、声音及文字提示、位置显示、历史记录查询、统计报表导出及权限管理等功能。
（3）系统应能实时显示各机组消防系统的手/自动状态、故障信号、探测器报警信号、预警信号、火警信号及灭火装置动作信号，并可远程执行消音、复位、启动和停止命令。
（4）通信利用风电场既有光纤环网，采用TCP/IP协议；供应商应负责协议转换设备（光端机/协议网关）的供货、安装及调试，并承担与风电场现有网络设备的接入协调工作。
2.6 电源、接地与防护
（1）系统接地应接入风电机组既有接地端子，接地电阻满足相关规范要求。
（2）探测线路、控制线路应采用阻燃屏蔽电缆，沿机舱罩加强筋、桥架或穿管敷设，固定点间距不大于50cm；屏蔽层应可靠接地，搭接长度不小于1.5cm，并作绝缘防护。
（3）电缆穿越机舱与塔筒时应采取防磨损、防扭转措施，不得影响机组偏航。
（4）所有金属安装支架及紧固件应采取防松措施（防松螺母、螺纹紧固胶及防松标识线），并经现场检查确认。
2.7 安装与施工要求
（1）供应商应在合同签订后2周内完成深化设计并提交施工组织设计（含进度计划、人员配置、安全措施、质量控制措施），经甲方审查批准后实施。
（2）施工人员须持有相应的特种作业操作证（高处作业、低压电工等），并经甲方入场安全教育和安全技术交底后方可作业。
（3）机舱灭火装置宜利用机舱罩既有连接螺栓孔或加装不锈钢垫块固定；确需开孔的，应按工艺要求开孔并做密封、防水处理，不得破坏机舱罩结构强度，不得影响悬臂吊使用。
（4）灭火装置及探测器的布置应避开转动部件、散热风口、检修通道及带电部位（与带电部位距离不小于3cm），喷放口不得遮挡。
（5）电气柜内灭火装置应与感温启动元件同支架固定，不得与柜内元器件、母排及电缆干涉，不得影响柜门开闭及运维操作。
（6）线缆敷设应沿机舱罩加强筋、桥架或穿管布置，绑扎牢固、整齐美观，不得与转动部件、热源及尖锐边缘接触。
（7）每日作业结束应做到工完场清，废弃物按甲方指定地点处置。
2.8 调试、检测与验收
（1）设备安装完成后，供应商应逐台进行单机调试和系统联调，内容包括探测器报警试验、声光报警试验、延时启动及紧急停动试验、手自动转换试验、灭火装置启动回路及反馈信号试验、联动停机及断电回路检查、通信上传及远程监控功能试验。
（2）调试时可采用模拟信号或等效负载代替灭火装置实际喷放，严禁未经许可进行灭火剂实际喷放。
（3）系统调试合格后连续无故障运行30日，由甲方组织竣工验收；验收合格后双方签署验收报告。
（4）供应商应向甲方提供完整的竣工资料，包括竣工图、设备清单、产品合格证、型式检验报告、CCC认证证书、调试记录、检测报告及操作维护手册等。
（5）验收依据：本技术规范书、合同及技术协议、现行国家及行业标准规范、经甲方批准的深化设计文件。
2.9  培训与售后服务
（1）供应商应在质保期内每半年不少于1次对44台机组消防系统进行巡检，并向甲方提交巡检报告。
（2）系统发生故障时，供应商应在接到通知后24小时内响应，48小时内派员到达现场处理；重大故障处理完毕前应采取临时处置措施。
（3）供应商应免费为甲方运维人员提供不少于2次（每次不少于4学时）的技术培训，内容包括系统原理、操作使用、日常巡检、故障判断及应急处置，并提供培训教材及操作维护手册。
（4）质保期（自整体验收合格之日起不少于12个月）内，因设备自身质量引起的故障由供应商免费维修或更换；灭火装置本体按制造厂标称有效期执行，且不低于10年。
（5）质保期满后，供应商应长期提供备品备件供应及有偿技术支持，并在收到询价后7日内报价。
2.10 质量保证及管理
9.1设备的布置及设备器材的选型、产品的技术要求、试验方法、检验规则和标志等方面供应商均应采取有效措施，保证成品符合本技术规范书及有关规范和标准要求。
9.2项目中所有采用的规范及标准必须是当前最新的版本。供应商应将有关系统的计算及布置，安装图纸等技术文件及技术资料提供给业主及设计方，确认符合以上要求后方可进行其它工作。
9.3设备出厂前应进行严格的质量检验，并向采购方提供检验报告，业主及有关验收部门有权对认为需要的设备按原厂检验报告再进行现场测试。
9.4供应商应提供下列质量保证书：
1）产品合格证；
2）设备、器材制造、检验记录；
3）材料合格证；
9.5供应商应提出设备、器材、零部件需检验、更换的时间，并提出建议的备品备件清单。
9.6 供应商应对系统的总体质量负责，并保证系统投运后安全、可靠，使其能顺利通过甲方组织的竣工验收。
9.7 供应商应按不低于下列标准随机提供备品备件：点型感烟火灾探测器不少于2只、点型感温火灾探测器不少于2只、机械式感温磁发电启动元件不少于4只、各型号灭火装置各不少于1具，并满足本规范1.16条要求。
2.11 技术资料交付
供应商必须按双方商定的时间提供技术文件及图纸。这些文件和图纸应是用国际单位制写成。
（1）各设备外形尺寸图、安装示意图。
（2）各设备荷重。
（3）各设备安装时与土建配合资料。
（4）各设备接线图。
（5）各设备使用说明书：包括额定电气参数、使用条件、全部电气一次及二次接线图、结构尺寸。
（6）提供各设备排列所要求的操作维护走廊净距、安装尺寸、控制电缆及电力电缆进口位置及支撑和连接详图。
（7）各设备整体的总重量、最大重大运输尺寸和重量。
（8）试验完成后的实际板后接线图。
（9）元件和外接端子的编号、电缆的识别编号、装配接线图。
（10）有关预埋件、管、留孔资料。
（11）全套设备、器材的备品备件和专用工具清单。
（12）远动、通讯接口原理图及说明。
[bookmark: _Toc317602806][bookmark: _Toc28717][bookmark: _Toc24323][bookmark: _Toc339544099]（13）自动消防系统控制原理图、联动逻辑图及接线图。
（14）系统操作维护手册、应急处置预案及培训教材。
（15）竣工图、调试记录、检测报告、产品合格证、型式检验报告及CCC认证证书等竣工资料。
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大姚云能投新能源开发有限公司
大中山、老尖山风电场风机自动消防
灭火装置加装项目


	
竞争性谈判响应文件


供应商：                  (单位公章)

法定代表人（负责人）或其委托代理人：           （签字或签章）

年      月      日

[bookmark: _Toc25527][bookmark: _Toc28542][bookmark: _Toc23338][bookmark: _Toc13130][bookmark: _Toc2194][bookmark: _Toc55310068][bookmark: _Toc30697][bookmark: _Toc55303755][bookmark: _Toc13001][bookmark: _Toc440110294][bookmark: _Toc11442][bookmark: _Toc17407][bookmark: _Toc26208][bookmark: _Toc23101][bookmark: _Toc9449][bookmark: _Toc55229800][bookmark: _Toc6424]一、商务部分
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项目名称： 大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目
	序号
	项目
	报价内容及承诺
	税率（%）
	备注

	1
	含税总报价
	大写：人民币XXX元整
小写：¥XXXX元
	
	报价为含税价，税率为   %。

	2
	服务承诺
	合同签订生效后60日内完成全部44台风电机组消防系统的供货、安装、调试及验收。



报价说明：
1.本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。
2.报价包括供应商为完成本采购范围的所有工作的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、技术服务费、运输费、安装调试费、税金、利润及风险等。
3.后附：大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目报价清单

供应商（单位公章）：                         
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：                     
[bookmark: _Toc439554166][bookmark: _Toc440110296][bookmark: _Toc435803791]日  期：    年    月   日
附件1：大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目报价清单
	序号
	项目
	具体明细
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	机舱整体消防探测设备及灭火装置
	点型光电感烟火灾探测器2只、点型感温火灾探测器2只、悬挂式超细干粉灭火装置6kg 4具、机械式感温磁发电启动元件4只、火灾声光警报器1只，以及配套安装支架、阻燃屏蔽线缆等辅材
	套
	44
	
	
	

	2
	机舱控制柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置≥300g 1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	套
	44
	
	
	

	3
	塔基控制柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	套
	44
	
	
	

	4
	塔基开关柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	套
	44
	
	
	

	5
	风电专用消防控制器
	气体灭火控制器1台、塔基紧急启停按钮1只
	套
	44
	
	
	

	6
	技术服务
	供货范围内的安装调试、检测、人员培训、竣工验收及质保期
	台
	44
	
	
	

	合计
	
	


供应商（单位公章）：                         
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：                     
日  期：    年    月   日
[bookmark: _Toc4544][bookmark: _Toc7465][bookmark: _Toc163][bookmark: _Toc20104][bookmark: _Toc21329][bookmark: _Toc55229801][bookmark: _Toc13681][bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc14291][bookmark: _Toc55303757][bookmark: _Toc20858][bookmark: _Toc13584][bookmark: _Toc55310070][bookmark: _Toc19067][bookmark: _Toc7108][bookmark: _Toc26994]（二）承诺函
根据贵公司的 大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目 的竞争性谈判文件，我方经仔细研究，愿意承接本项目工作，现决定参加报价并承诺完全响应竞争性谈判文件的所有内容及条款：
1.我方已详细审查竞争性谈判文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
2.一旦我方被确定为成交人，我方承诺如竞争性谈判文件中有与本报价函不一致的内容，以本报价函的承诺为准。
3.我方首次报价总价为人民币         （大写）；¥：          （小写）。
4.我方本次建设及服务的交付时间为：合同签订生效后60日内完成全部44台风电机组消防系统的供货、安装、调试及验收。
5.如我方未成交，你方有权不作任何解释。
6.我方承诺，不以任何形式干扰评审工作。
7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和我方所递交的报价文件将构成约束我们双方的合同组成部分。
8.在此我方郑重承诺：我方将按采购人的要求提供相关建设及服务，并且完全响应采购人的要求。
9.我方承诺：报价文件中所提供的相关业绩及资格证明材料真实、可靠，如有虚假，我方愿意承担相关经济及法律责任。

供应商（单位公章）：                    

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：                     

日  期：    年     月    日


[bookmark: _Toc256194848][bookmark: _Toc10688][bookmark: _Toc468][bookmark: _Toc23253][bookmark: _Toc15134][bookmark: _Toc19885][bookmark: _Toc28415][bookmark: _Toc55310071][bookmark: _Toc55303758][bookmark: _Toc30466][bookmark: _Toc55229802][bookmark: _Toc26088][bookmark: _Toc3534][bookmark: _Toc12755]（三）法定代表人身份证明书

供应商（全称）：
单位性质：
地址：
成立时间：    年    月    日
经营期限：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系（供应商）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附：法定代表人身份证（复印件/扫描件）

供应商（单位公章）：                     
年   月   日
	
身份证复印件/扫描件








[bookmark: _Toc7033][bookmark: _Toc10997][bookmark: _Toc24491][bookmark: _Toc26112][bookmark: _Toc6734][bookmark: _Toc11796][bookmark: _Toc18011][bookmark: _Toc55310072][bookmark: _Toc17276][bookmark: _Toc55303759][bookmark: _Toc6201][bookmark: _Toc31689]（四）法定代表人授权委托书
本人（姓名）系（供应商）的法定代表人（负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目）采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：XXXXX-XXXXX
代理人无转委托权。

供应商（单位公章）：                     
法定代表人（签字或签章）：                     
委托代理人（签字或签章）：                     
年    月    日

注：如供应商法定代表人（负责人）参加采购行为，只需提供法定代表人（负责人）身份证明书。
附：
被授权代理人身份证
[bookmark: _Toc58941271]（复印件/扫描件）
	
身份证复印件/扫描件







[bookmark: _Toc11584][bookmark: _Toc23234][bookmark: _Toc435803793][bookmark: _Toc439554167][bookmark: _Toc17606][bookmark: _Toc26999][bookmark: _Toc3039][bookmark: _Toc28454][bookmark: _Toc26244][bookmark: _Toc5259][bookmark: _Toc5071][bookmark: _Toc21881][bookmark: _Toc55229803][bookmark: _Toc440110297][bookmark: _Toc3566][bookmark: _Toc12333][bookmark: _Toc55303760][bookmark: _Toc30223][bookmark: _Toc55310073]（五）申请人基本情况表
	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	单位地址
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	开户银行
及账号
	
	注册资金
（万元）
	

	联 系 人
	
	电  话
	

	传    真
	
	E_mail
	

	职

工

概

况
	职工总数：
	_____人
	其中：技术人员
	_____人

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓名
	职务
	年龄
	专业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况（简介）：


说明：表格不够可另附页。

供应商（单位公章）：                               
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                       
日期：    年    月   日

[bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc22393]（六）商务部分其它资料
1.一般要求：供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立签订立合同的权利，营业执照应在有效期内。
1.1.营业执照






2.资质要求：具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质，同时持有有效期内的安全生产许可证。












3.信誉要求：
2.1.供应商应当信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、严重失信主体名单（附截图）
（查询方法：登录“信用中国https://www.creditchina.gov.cn”→点击“信息公示”→点击“严重失信主体名单查询”“重大税收违法失信主体名单”栏目处输入供应商名称→对查询内容进行截图）。
[image: ]




[bookmark: _Toc16543][bookmark: _Toc55303763][bookmark: _Toc439554169][bookmark: _Toc55229805][bookmark: _Toc14353][bookmark: _Toc110][bookmark: _Toc14766][bookmark: _Toc589][bookmark: _Toc55310076][bookmark: _Toc29791][bookmark: _Toc1028][bookmark: _Toc20967][bookmark: _Toc706][bookmark: _Toc435803795][bookmark: _Toc440110299][bookmark: _Toc21569][bookmark: _Toc21926]
[image: ]

2.2未被列入“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人；（附截图）
（查询方法：登录“信用中国https://www.creditchina.gov.cn”→点击“信息公示”→点击“失信被执行人查询”→跳转至中国执行信息公开网→在“查询条件”栏目处输入供应商名称、身份证号码/组织机构代码→对查询内容进行截图）。
[image: ]











4.财务要求：
供应商需具有良好的财务状况，提供2025年度经合法的审计机构审计的审计报告及财务报表（企业成立不足一年的，则提供成立后至今的财务报表，若因特殊原因无法提供的，应当详细说明原因）。
[bookmark: _Toc1808][bookmark: _Toc6516]（七）类似项目业绩表
	序号
	起讫时间
	项目名称
	业主单位
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1．供应商应如实将类似项目的情况填入本表中；
2．供应商应附业绩证明材料：合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的供货范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理；
3．供应商所提供的各种证明材料，应如实反映类似项目的情况。

供应商（单位公章）：                           

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：                       

日期：  年    月    日


[bookmark: _Toc7289][bookmark: _Toc17601][bookmark: _Toc55310074][bookmark: _Toc55303761][bookmark: _Toc9068][bookmark: _Toc17260][bookmark: _Toc32095][bookmark: _Toc22964][bookmark: _Toc2296][bookmark: _Toc10037][bookmark: _Toc26129][bookmark: _Toc28937]（八）构成申请文件的其它资料
1.企业履约信誉承诺
致大姚云能投新能源开发有限公司：
我单位经营状况良好，未处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，主要资产未被冻结、查封。
我单位未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。 
我单位没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
若贵单位发现我单位上述承诺的情况与事实不符，一经核实，贵单位可按不良信誉对我公司实施相应的惩罚。 
特此承诺!


供应商（单位公章）：                                

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：                       

日期：    年   月   日


2.申请人认为应提供的其它相关资料
采购文件规定的其他资料或供应商认为有必要提供的相关资料，包括但不限于供应商的开户许可信息、所获荣誉等的复印件。


[bookmark: _Toc55303762][bookmark: _Toc440110298][bookmark: _Toc7657][bookmark: _Toc19709][bookmark: _Toc55310075][bookmark: _Toc3126][bookmark: _Toc55229804][bookmark: _Toc31161][bookmark: _Toc15024][bookmark: _Toc21658][bookmark: _Toc22179][bookmark: _Toc14407][bookmark: _Toc30263][bookmark: _Toc20046][bookmark: _Toc15220][bookmark: _Toc14929][bookmark: _Toc18835]二、技术部分
[bookmark: _Toc55303764][bookmark: _Toc440110300][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc10][bookmark: _Toc439554170][bookmark: _Toc55229806][bookmark: _Toc55310077][bookmark: _Toc25122][bookmark: _Toc14990][bookmark: _Toc9520][bookmark: _Toc17655][bookmark: _Toc27083][bookmark: _Toc6889][bookmark: _Toc29308][bookmark: _Toc5772][bookmark: _Toc10829]（一）拟派本项目主要人员技术资格一览表
	[bookmark: _Toc29360][bookmark: _Toc3105][bookmark: _Toc32311]序号
	职位
	姓名
	职称
	工作年限
	主要工作经历
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	



注：1.以上人员身份证、相关资格证、职称证书（如有）的复印件应附在表后；
2.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。



供应商（单位公章）：                                

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：                        

日期：   年   月   日 




[bookmark: _Toc5186][bookmark: _Toc8498][bookmark: _Toc30310][bookmark: _Toc6611][bookmark: _Toc10725][bookmark: _Toc18914][bookmark: _Toc3301][bookmark: _Toc18652]（二）项目负责人履历
	[bookmark: _Toc511599548][bookmark: _Toc511598761][bookmark: _Toc513650802]姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	联系电话
	

	在项目经理工作经验项目情况

	业主单位
	项目名称
	内容及规模
	质量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





供应商（单位公章）：                     

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：                        

日期：  年   月   日 



[bookmark: _Toc5981][bookmark: _Toc21701][bookmark: _Toc20524][bookmark: _Toc28917][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc10355][bookmark: _Toc27524][bookmark: _Toc25266][bookmark: _Toc8662][bookmark: _Toc2982]（三）项目实施方案
格式供应商自拟，应包括项目实施方案；质量、安全保证措施；人员设备配置情况等情况。
[bookmark: _Toc55310080]

[bookmark: _Toc18219][bookmark: _Toc4984][bookmark: _Toc2515][bookmark: _Toc7082]三、技术/商务偏离表
（竞争性谈判采购文件与响应文件的偏差）
	序号
	竞争性谈判采购文件
	响应文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商承诺：除上表中的偏差外，完全响应邀请文件的其他条款。

供应商（盖章）：                  

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：              

日期：    年     月    日



[bookmark: _Toc451524373]附件：
最终报价表
	序号
	项目
	报价内容及承诺
	税率（%）
	备注

	1
	含税总报价
	大写：人民币XXX元整
小写：¥XXXX元
	
	报价为含税价，税率为   %。

	2
	服务承诺
	合同签订生效后60日内完成全部44台风电机组消防系统的供货、安装、调试及验收。



项目名称：大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目 
注：
1.此表用于谈判结束后做最终报价使用，请勿装订在响应文件内！
2.此表需加盖单位公章，请各供应商结合自身情况，提前准备。
3.除合同另有规定外，报价包含供应商为完成本项目范围的所有工作的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、技术服务费、运输费、安装调试费、税金、利润及风险等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。
4.该报价为最终报价。
5.后附附件：大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目报价清单

供应商（单位公章）：                                
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                  
日  期：    年    月    日
附件1：大中山、老尖山风电场风机自动消防灭火装置加装项目报价清单
	序号
	项目
	具体明细
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	机舱整体消防探测设备及灭火装置
	点型光电感烟火灾探测器2只、点型感温火灾探测器2只、悬挂式超细干粉灭火装置6kg 4具、机械式感温磁发电启动元件4只、火灾声光警报器1只，以及配套安装支架、阻燃屏蔽线缆等辅材
	套
	44
	
	
	

	2
	机舱控制柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置≥300g 1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	套
	44
	
	
	

	3
	塔基控制柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	套
	44
	
	
	

	4
	塔基开关柜消防探测设备及灭火装置
	S型热气溶胶灭火装置1具、机械式感温磁发电启动元件1只及配套辅材
	套
	44
	
	
	

	5
	风电专用消防控制器
	气体灭火控制器1台、塔基紧急启停按钮1只
	套
	44
	
	
	

	6
	技术服务
	供货范围内的安装调试、检测、人员培训、竣工验收及质保期
	台
	44
	
	
	

	合计
	
	



供应商（单位公章）：                         
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或签章）：                     
日  期：    年    月   日
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